ОСТ 45.55-99

СТАНДАРТ ОТРАСЛИ

СИСТЕМЫ И УСТАНОВКИ ПИТАНИЯ СРЕДСТВ СВЯЗИ

ВЗАИМОУВЯЗАННОЙ СЕТИ СВЯЗИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Термины и определения

Дата введения 1999-07-01

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Центральным научно-исследовательским институтом связи (ЦНИИС)

ВНЕСЕН Научно-техническим управлением и охраны труда Госкомсвязи Российской Федерации

2 УТВЕРЖДЕН Госкомсвязи Российской Федерации

3 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ информационным письмом Госкомсвязи Российской Федерации от 01.06.99 г. № 3463

4 СТАНДАРТ соответствует терминологическим стандартам Российской Федерации в области связи и смежных областях науки и техники и учитывает рекомендации Международной Электротехнической Комиссии (стандарты МЭК).

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Введение

Установленные в стандарте термины расположены в систематизированном порядке, отражающем систему понятий данной области знания.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в круглых скобках после стандартизованного термина и обозначены пометой "Ндп".

Заключенная в круглые скобки часть термина может быть опущена при использовании термина в документах по стандартизации.

Наличие квадратных скобок в терминологической статье означает, что в нее включены два (три, четыре и т.п.) термина, имеющие общие терминоэлементы. В алфавитном указателе данные термины приведены отдельно с указанием номера статьи.

Помета, указывающая на область применения многозначного термина приведена в круглых скобках светлым шрифтом после термина. Помета не является частью термина.

Приведенные определения можно при необходимости изменять, вводя в них производные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в данном стандарте.

Термины и определения общетехнических понятий, необходимые для понимания текста стандарта, приведены в приложении А.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, синонимы - курсивом.

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий в области систем и установок питания средств связи.

Настоящий стандарт не распространяется на устройства питания, входящие в состав функциональных блоков аппаратуры связи.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы, входящих в сферу работ по стандартизации и/или использующих результаты этих работ.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 27.002-89 Надежность в технике. Термины и определения

ГОСТ 18311-80 Изделия электротехнические. Термины и определения основных понятий

ГОСТ 24291-90 Электрическая часть электростанции и электрической сети. Термины и определения

ГОСТ Р 50571.1-93 Электроустановки зданий. Основные положения

3 Стандартизованные термины с определениями

3.1 Общие понятия

1 (Электрическая) сеть

Совокупность подстанций, распределительных устройств и соединяющих их электрических линий, предназначенная для передачи и распределения электрической энергии

2 Система электроснабжения

Совокупность электроустановок, предназначенная для обеспечения потребителей электрической энергией

3 Бесперебойное электроснабжение (предприятия)

Электроснабжение от основного и одного или нескольких резервных источников, при котором поступление электроэнергии к электроустановкам предприятия осуществляется в непрерывном режиме.

4 Гарантированное электроснабжение (предприятия)

Электроснабжение от основного и одного или нескольких резервных источников, при котором гарантируется ограничение длительности возможных кратковременных перерывов в поступлении электроэнергии к электроустановкам предприятия

5 Негарантированное электроснабжение (предприятия)

Электроснабжение, при котором не исключены длительные нарушения электроснабжения электроустановок предприятия с последующим восстановлением напряжения

6 (Электро)питание аппаратуры

Обеспечение электрической энергией аппаратуры в соответствии с ее определенными техническими и экономическими характеристиками

7 Гарантированное питание

Электропитание, при котором допускается кратковременное ухудшение показателей качества электроэнергии, посадки и исчезновения напряжения на входных выводах цепей питания аппаратуры

8 Бесперебойное питание

Электропитание аппаратуры без ухудшения показателей качества электроэнергии, исчезновения и посадок напряжения на входных выводах цепей питания аппаратуры

9 Система [установка; оборудование; устройство] питания

Совокупность электроустановок [электроустановка; электрооборудование; электротехническое устройство], предназначенная [предназначенное] для электропитания аппаратуры

Примечание - В состав системы [установки] питания, как правило, входят основная и резервная цепи питания

10 Основной источник (электроэнергии)

Источник для электроснабжения электроустановок, определенный в качестве основного при проектировании предприятия

11 Резервный источник (электроэнергии)

Источник для электроснабжения электроустановок предприятия при отключении основного источника

12 Основная цепь питания

Электрическая цепь, предназначенная для электропитания аппаратуры при нормальном режиме работы системы (установки) питания

Примечание - В состав цепи могут входить выпрямители, инверторы, преобразователи постоянного напряжения, распределительные устройства, а также аккумуляторные батареи

13 Резервная цепь питания

Электрическая цепь, предназначенная для электропитания аппаратуры в случае отказа основной цепи питания, ее составных частей или нарушения электроснабжения от основного источника

Примечание - В состав цепи могут входить выпрямители, инверторы, преобразователи постоянного напряжения, распределительные устройства, а также аккумуляторные батареи

14 Система [установка] гарантированного питания

Совокупность установок [оборудования] питания, получающая гарантированное электроснабжение от основного источника, имеющая в своем составе резервную цепь питания, выходные выводы которой через коммутирующее устройство соединены с выходными выводами системы [установки], и обеспечивающая гарантированное питание аппаратуры

15 Система [установка] бесперебойного питания

Совокупность установок [оборудования] питания, получающая гарантированное электроснабжение от основного источника, имеющая в своем составе резервную цепь питания, выходные выводы которой непосредственно соединены с выходными выводами системы [установки], и обеспечивающая бесперебойное питание аппаратуры

16 Централизованная система [установка] питания

Система [установка] питания, выходные выводы которой подключены к общему распределительному устройству или/и связаны с цепями питания аппаратуры через общую распределительную сеть питания

17 Децентрализованная система [установка] питания

Система [установка] питания, обеспечивающая независимое питание части аппаратуры

18 Система [установка] питания с регулированием [без регулирования]

Система [установка] питания, у которой при работе резервной цепи на нагрузку регулируется [не регулируется] выходное напряжение

Примечание - Регулирование выходного напряжения осуществляется с целью компенсации уменьшения напряжения на аккумуляторной батарее при ее разряде

19 Система [установка] питания с [без] аккумуляторной батареей

Система [установка] питания, в состав которой входит [не входит] аккумуляторная батарея

20 Буферная система [установка] питания

Система [установка] питания, в состав резервной цепи которой входит батарея, выводы которой постоянно соединены с нагрузкой

21 Система [установка] питания с отделенной батареей

Система [установка] питания, в состав резервной цепи которой входит батарея, выводы которой при нормальном режиме работы системы [установки] питания отключены от нагрузки с помощью коммутирующего устройства

3.2 Режимы работы системы, установки питания

22 Нормальный режим работы (системы [установки] питания)

Режим работы, при котором электроснабжение системы [установки] питания осуществляется от основного источника, электрические характеристики входящих в систему [установку] устройств и качество электроэнергии на входных и выходных выводах системы [установки] питания соответствуют установленным нормам

23 Установившийся режим работы (системы [установки] питания)

Режим работы системы [установки], при котором параметры электроэнергии на входных и выходных выводах системы [установки] практически неизменны в течение длительного времени

24 Переходной режим работы (системы [установки] питания)

Режим работы системы [установки] при котором параметры электроэнергии на входных и выходных выводах системы [установки] изменяются в течение непродолжительного времени.

25 Аварийный режим работы (системы [установки] питания)

Режим работы, при котором качество электроэнергии на выходных выводах системы [установки] питания не соответствует установленным нормам

3.3 Оборудование питания

26 Преобразователь (электрической энергии)

Устройство, обеспечивающее преобразование или передачу энергии, в котором, по крайней мере, одна из форм энергии является электрической [1]

27 Рабочий преобразователь (системы [установки] питания)

Преобразователь, входящий в состав основной цепи питания системы [установки]

28 Резервный преобразователь (системы [установки] питания)

Преобразователь, входящий в состав резервной цепи питания системы [установки]

29 Трансформатор

Преобразователь электрической энергии переменного тока, который передает электрическую энергию без изменения частоты

30 Выпрямитель

Преобразователь электрической энергии, который преобразует систему переменных токов в ток одного направления [1]

31 Инвертор

Преобразователь электрической энергии, который преобразует ток одного направления в систему переменных токов [1]

32 Преобразователь частоты

Преобразователь электрической энергии переменного тока, который преобразует электрическую энергию с изменением частоты

33 Преобразователь числа фаз

Преобразователь электрической энергии переменного тока, который преобразует электрическую энергию с изменением числа фаз

34 Преобразователь постоянного тока (конвертор)

Преобразователь электрической энергии, который преобразует энергию постоянного тока одного напряжения в энергию постоянного тока другого напряжения

35 Электроприемник

Оборудование, предназначенное для использования электроэнергии путем превращения ее в другой вид энергии, например, световую, тепловую, или электрическую с другими значениями параметров

36 (Аккумуляторная) батарея

Два или более аккумуляторов, соединенных между собой и используемых в качестве источника электрической энергии [2]

37 Открытый аккумулятор

Аккумулятор, электролит которого непосредственно соприкасается с атмосферой

38 Закрытый аккумулятор

Аккумулятор, имеющий корпус с отверстием, закрытым вентиляционной пробкой без предохранительного клапана, через которую удаляются газообразные продукты электролиза.

39 Герметичный газонепроницаемый (клапанный) аккумулятор

Аккумулятор, который остается герметичным, не требует доливки воды и не пропускает газ или жидкость при работе в режимах эксплуатации, указанных изготовителем, при этом аккумулятор снабжен предохранительным клапаном, позволяющим выходить газу при избыточном внутреннем давлении, но не допускающим поступления воздуха в аккумулятор

40 Герметичный аккумулятор

Аккумулятор в котором газы и электролит полностью удерживаются в течение всего срока службы аккумулятора

41 Буферный режим (работы)

Режим попеременного заряда батареи от источника постоянного тока и ее разряда на нагрузку для уменьшения колебаний выходного напряжения источника при изменении тока нагрузки

42 Буферная батарея

Батарея, соединенная параллельно с источником постоянного тока и нагрузкой.

43 Режим непрерывного подзаряда

Режим заряда батареи от непрерывно работающего источника постоянного напряжения для компенсации саморазряда батареи и поддержании ее в состоянии почти полного заряда

44 Отделенная от нагрузки батарея

Батарея, соединенная параллельно с источником постоянного напряжения и связанная с нагрузкой через коммутирующее устройство, при этом большую часть времени батарея работает в режиме непрерывного подзаряда

45 Необслуживаемая батарея (Ндп. Безуходная батарея)

Аккумуляторная батарея, не требующая обслуживания во время срока службы при соблюдении установленных условий эксплуатации

46 Группа (аккумуляторной батареи)

Совокупность аккумуляторов, соединенных таким образом, что они действуют одновременно.

47 Ветвь (аккумуляторной батареи)

Электрическая цепь, состоящая из последовательно соединенных аккумуляторов

3.4 Распределительные устройства, сети и линии

48 (Электрическое) распределительное устройство

Устройство, предназначенное для приема и распределения электроэнергии на одном напряжении и содержащее коммутационные аппараты и соединяющие их сборные соединительные устройства

Примечание. В состав распределительного устройства дополнительно могут входить устройства защиты и управления

49 Распределительная (электрическая) сеть

Электрическая сеть, обеспечивающая распределение электроэнергии между электроприемниками

50 Сеть постоянного [переменного] тока

Электрическая сеть для передачи и распределения электроэнергии постоянного [переменного] тока

51 Электрическая линия

Совокупность проводов, изоляторов и несущих конструкций для передачи электрической энергии между двумя пунктами электрической сети

52 Магистральная [радиальная] (электрическая) линия

Электрическая линия, имеющая [не имеющая] ответвления от линии

53 Ответвление от линии

Электрическая линия, начинающаяся в одной из точек другой линии

54 Магистральная сеть

Электрическая сеть или участок сети, в которой электроэнергия от источника питания к электроприемникам передается по одной или нескольким магистральным линиям

55 Радиальная сеть

Электрическая сеть или участок сети, в которой электроэнергия от одного источника, питания передается к каждому из электроприемников по радиальной линии

56 Радиально-магистральная сеть

Электрическая сеть или участок сети, в которой электроэнергия от источника электропитания к электроприемникам передается по магистральным и радиальным линиям

57 (Активное) сопротивление линии

Суммарное активное электрическое сопротивление проводников, составляющих линию

58 Индуктивность линии

Индуктивность системы проводников, составляющих линию

59 Потеря напряжения в линии

Разность между значениями напряжения, измеренными в двух точках электрической линии в данный момент времени [4]

60 Фаза (электрической) сети

Название провода, пучка проводов, вывода, обмотки или иного элемента многофазной системы переменного тока, являющегося токоведущим при нормальной работе [3]

61 Расщепленная фаза

Фаза линии эл. передачи, выполненная несколькими проводами, расположенными на определенном расстоянии один от другого (ГОСТ 24291)

62 Полюс (сети постоянного тока)

Проводник, пучок проводников или иной элемент электрической сети постоянного тока, являющийся токоведущим при нормальной работе, соответственно - положительный полюс, отрицательный полюс [3]

63 Нейтраль (многофазной системы)

Общая точка соединенных в звезду фазных обмоток, элементов электрооборудования многофазной системы переменного тока

64 Нейтральный провод [зажим, элемент]

Провод [зажим, элемент] электрической сети, соединенный с нейтралью многофазной системы

65 Защитный проводник (РЕ)

Проводник, применяемый для каких-либо защитных мер от поражения электрическим током в случае повреждения и для соединения открытых и сторонних проводящих частей с заземлителем, заземляющим проводником или заземленной токоведущей частью

66 Нулевой защитный проводник

Проводник, соединяющий зануляемые части с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с глухозаземленной средней точкой источника в сетях постоянного тока

67 Нулевой рабочий проводник (N)

Проводник, используемый для питания приемников электрической энергии и соединения одного из выводов этих приемников с заземленным выводом электроустановки

68 Совмещенный нулевой рабочий и защитный проводник (PEN-проводник)

Проводник, сочетающий функции защитного и нулевого рабочего проводников (ГОСТ Р 50571.1)

69 Заземляющий проводник

Защитный проводник, соединяющий заземляемые части электроустановки с заземлителем (ГОСТ 50571.1)

70 Заземлитель

Проводник (электрод) или совокупность электрически соединенных между собой проводников, находящихся в контакте с землей или ее эквивалентом, например, с не изолированным от земли водоемом (ГОСТ 50571.1)

71 Выравнивающий проводник

Защитный проводник, обеспечивающий выравнивание потенциалов [6]

3.5 Входные и выходные выводы системы, установки, оборудования питания

72 Вывод (электротехнического устройства) (Ндп. Клемма)

Часть электротехнического устройства, предназначенная для электрического соединения его с другими изделиями (устройствами) (ГОСТ 18311)

73 Входные выводы (системы [установки; оборудования; устройства] питания)

Выводы силовой цепи системы [установки; оборудования; устройства] питания, принимающей электрическую энергию

74 Выходные выводы системы [установки; оборудования; устройства] питания

Выводы силовой цепи системы [установки; оборудования; устройства] питания, передающей электрическую энергию

3.6 Основные энергетические параметры системы, установки питания

75 Коэффициент полезного действия

Отношение отдаваемой мощности к потребляемой активной мощности

76 Потребляемая мощность

Общая мощность, получаемая устройством или совокупностью устройств [2]

77 Полная мощность

Произведение действующих значений напряжения и тока, относящихся к одному и тому же входу [5]

78 Отдаваемая мощность

Мощность, отдаваемая устройством в определенной форме и для определенной цели потребителю, приемнику

79 Потери

Разность между потребляемой мощностью и отдаваемой мощностью какой-либо системы или устройства [1]

80 Мгновенная мощность

Произведение мгновенных значений напряжения и тока, относящихся к одному и тому же входу [5]

81 (Активная) мощность

Среднее за период значение мгновенной мощности [1]

82 Коэффициент мощности (COS ф)

Отношение активной мощности к полной [1]

83 Удельная характеристика

Отношение электрического параметра к единице массы, площади поверхности или объема [2]

3.7 Надежность работы системы, установки питания

84 Надежность работы системы [установки] питания

Свойство системы [установки] сохранять в установленных пределах значения параметров электрической энергии, характеризующих возможность системы [установки] обеспечивать электропитание аппаратуры связи в заданных условиях применения и технического обслуживания

85 Отказ системы [установки] питания

Неспособность системы [установки] сохранять в установленных пределах значения параметров электрической энергии, характеризующих возможность системы [установки] обеспечивать электропитание аппаратуры связи в заданных условиях применения и технического обслуживания

86 (Средняя) наработка на отказ

Отношение суммарной наработки восстанавливаемого объекта к математическому ожиданию числа его отказов в течение этой наработки (ГОСТ 27.002)

87 (Среднее) время восстановления

Математическое ожидание времени восстановления работоспособного состояния объекта (ГОСТ 27.002)

88 Рабочее состояние

Состояние, когда объект выполняет требуемую функцию [7]

89 Нерабочее состояние

Состояние, когда объект не выполняет требуемую функцию [7]

4 Алфавитный указатель терминов

| аккумулятор герметичный | 40 |
| --- | --- |
| аккумулятор герметичный газонепроницаемый (клапанный) | 39 |
| аккумулятор закрытый | 32 |
| аккумулятор открытый | 37 |
| батарея (аккумуляторная) | 36 |
| батарея безуходная | 45 |
| батарея буферная | 42 |
| батарея отделенная (от нагрузки) | 44 |
| ветвь (аккумуляторной батареи) | 47 |
| время восстановления (среднее) | 87 |
| выводы (оборудования питания) входные | 73 |
| выводы (оборудования питания) выходные | 74 |
| выводы (системы питания) входные | 73 |
| выводы (системы питания) выходные | 74 |
| выводы (установки питания) входные | 73 |
| выводы (установки питания) выходные | 74 |
| выводы (устройства питания) входные | 73 |
| выводы (устройства питания) выходные | 74 |
| вывод (электротехнического устройства) | 72 |
| выпрямитель | 30 |
| группа (аккумуляторной батареи) | 46 |
| заземлитель | 70 |
| индуктивность линии | 58 |
| инвертор | 31 |
| источник (электроэнергии) основной | 10 |
| источник (электроэнергии) резервный | 11 |
| коэффициент мощности (COS ф) | 82 |
| коэффициент полезного действия | 75 |
| линия магистральная (электрическая) | 52 |
| линия радиальная (электрическая) | 52 |
| линия (электрическая) | 50 |
| мощность (активная) | 81 |
| мощность мгновенная | 80 |
| мощность отдаваемая | 78 |
| мощность полная | 77 |
| мощность потребляемая | 76 |
| надежность работы системы питания | 84 |
| надежность работы установки питания | 84 |
| наработка на отказ (средняя) | 86 |
| нейтраль (многофазной системы) | 63 |
| нейтральный зажим | 64 |
| нейтральный провод | 64 |
| нейтральный элемент | 64 |
| оборудование питания | 9 |
| ответвление от (электрической) линии | 53 |
| отказ системы питания | 85 |
| отказ установки питания | 85 |
| питание бесперебойное | 8 |
| питание гарантированное | 7 |
| полюс (сети постоянного тока) | 62 |
| потеря напряжения в линии | 59 |
| потери | 79 |
| преобразователь постоянного тока (конвертор) | 34 |
| преобразователь системы питания рабочий | 27 |
| преобразователь установки питания рабочий | 27 |
| преобразователь (системы питания) резервный | 28 |
| преобразователь (установки питания) резервный | 28 |
| преобразователь частоты | 32 |
| преобразователь числа фаз | 33 |
| преобразователь (электрической энергии) | 26 |
| проводник выравнивающий | 71 |
| проводник заземляющий | 69 |
| проводник защитный (РЕ) | 65 |
| проводник нулевой защитный | 66 |
| проводник нулевой рабочий (N) | 67 |
| проводник совмещенный нулевой рабочий и защитный (PEN-проводник) | 68 |
| режим (работы) буферный | 41 |
| режим непрерывного подзаряда | 43 |
| режим работы (системы) аварийный | 25 |
| режим работы (системы) нормальный | 22 |
| режим работы (системы) переходной | 24 |
| режим работы (системы) установившийся | 23 |
| режим работы (установки) аварийный | 25 |
| режим работы (установки) нормальный | 22 |
| режим работы (установки) переходной | 24 |
| режим работы (установки) установившийся | 23 |
| сеть (электрическая) | 1 |
| сеть переменного тока | 50 |
| сеть постоянного тока | 50 |
| сеть радиальная | 55 |
| сеть радиально-магистральная | 56 |
| сеть распределительная (электрическая) | 49 |
| система бесперебойного питания | 15 |
| система гарантированного питания | 14 |
| система питания | 9 |
| система питания без аккумуляторной батареи | 19 |
| система питания без регулирования | 18 |
| система питания буферная | 20 |
| система питания децентрализованная | 17 |
| система питания с аккумуляторной батареей | 19 |
| система питания с отделенной батареей | 21 |
| система питания с регулированием | 18 |
| система питания централизованная | 16 |
| система электроснабжения | 2 |
| сопротивление линии (активное) | 57 |
| состояние нерабочее | 89 |
| состояние рабочее | 88 |
| трансформатор | 29 |
| установка бесперебойного питания | 15 |
| установка гарантированного питания | 14 |
| установка питания | 9 |
| установка питания без аккумуляторной батареи | 19 |
| установка питания без регулирования | 18 |
| установка питания буферная | 20 |
| установка питания децентрализованная | 17 |
| установка питания с аккумуляторной батареей | 19 |
| установка питания с отделенной батареей | 21 |
| установка питания с регулированием | 18 |
| установка питания централизованная | 16 |
| устройство питания | 9 |
| устройство распределительное (электрическое) | 48 |
| фаза (электрической) сети | 60 |
| фаза расщепленная | 61 |
| характеристика удельная | 83 |
| цепь питания резервная | 13 |
| цепь питания основная | 12 |
| (электро)питание аппаратуры | 6 |
| электроприемник | 35 |
| электроснабжение (предприятия) бесперебойное | 3 |
| электроснабжение (предприятия) гарантированное | 4 |
| электроснабжение (предприятия) негарантированное | 5 |

Приложение А

(справочное)

Термины и определения общетехнических понятий

А1 Передача электрической энергии

Транспортирование электрической энергии от источника к потребителю

А2 Распределение электрической энергии

Передача электрической энергии к потребителям внутри района ее потребления [3]

A3 Производство электрической энергии

Процесс получения электрической энергии из другого вида энергии [3]

А4 Электроустановка

Любое сочетание взаимоувязанного электрооборудования в пределах данного пространства или помещения

А5 Электроснабжение

Обеспечение потребителей электрической энергией в соответствии с определенными техническими и экономическими характеристиками (частота, напряжение, непрерывность, максимум нагрузки, пункт питания, тариф) [4]

А6 Электрооборудование

Любое оборудование, предназначенное для производства, преобразования, передачи, распределения или использования электрической энергии, такое как машины, трансформаторы, аппараты, измерительные приборы, устройства защиты, кабельная продукция, электроприемники [6]

А7 Электротехническое устройство

Совокупность компонентов, использующая электрическую энергию для выполнения определенной функции

Примечание. - Устройство само может быть рассмотрено как компонент более сложной совокупности [1]

А8 Силовая (электрическая) цепь

Электрическая цепь, содержащая элементы, функциональное назначение которых состоит в производстве или передаче основной части электрической энергии, ее распределении, преобразовании в другой вид энергии или электрическую энергию с другими значениями параметров (ГОСТ 18311)

А9 Масса (электричество)

Проводящее тело, потенциал которого принят за базовый [1]

А10 Земля (электричество)

Проводящая масса, электрический потенциал которой в любой точке условно принят за нуль

A11 Токоведущая часть

Электропроводящая часть электроустановки, находящаяся в процессе ее работы под рабочим напряжением (ГОСТ 50571.1)

А12 Открытая проводящая часть

Нетоковедущая часть, доступная прикосновению человека, которая может оказаться под напряжением при нарушении изоляции токоведущих частей (ГОСТ 50571.1)

Примечание - Под нетоковедущей частью понимают токопроводящую часть электроустановки, не находящуюся в процессе ее работы под рабочим напряжением, но в случае нарушения изоляции токоведущей части относительно земли могущую оказаться под напряжением

А13 Сторонняя проводящая часть

Проводящая часть, которая не является частью электроустановки (ГОСТ 50571.1)

Примечание - Например, металлоконструкция здания, металлические газовые сети, водопровод, трубы отопления и т.п. и неэлектрические аппараты, электрически присоединенные к ним (радиаторы, неэлектрические плиты для приготовления пищи, раковины и т.п.), полы и стены из неизоляционного материала.

А14 Выравнивание потенциалов

Электрическая связь, обеспечивающая одинаковый потенциал или потенциалы, близкие по значению открытым проводящим частям и сторонним проводящим частям [6]

А15 Посадка напряжения

Внезапное и значительное уменьшение напряжения в электрической цепи

А16 Непрерывный режим работы

Режим работы без пауз [1]

А17 Резервное питание

Питание электрической энергией от источника, который может быть использован, когда нормальное питание нарушается или становится неполноценным [3]

А18 Батарея...

Группа...

Совокупность устройств одного и того же типа, соединенных таким образом, что они действуют одновременно [1]

А19 Срок службы

Календарная продолжительность эксплуатации от начала эксплуатации объекта или ее возобновления после ремонта до перехода в предельное состояние (ГОСТ 27.002)

Приложение Б

(справочное)

Библиография

| [1] СТ МЭК 50 (151)-78 | Электрические и магнитные устройства |
| --- | --- |
| [2] СТ МЭК 50 (486)-91 | Аккумуляторы и аккумуляторные батареи |
| [3] СТ МЭК 50 (601)-85 | Производство, передача и распределение электроэнергии. Общие положения |
| [4] СТ МЭК 50 (604)-87 | Получение, передача и распределение электроэнергии. Эксплуатация |
| [5] СТ МЭК 50 (131)-78 | Электрические и магнитные цепи |
| [6] СТ МЭК 50 (826)-82 | Электрические установки для зданий |
| [7] СТ МЭК 50 (191)-90 | Надежность и качество услуг |