МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ

СТАНДАРТ ОТРАСЛИ

УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ АППАРАТУРЫ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ СТАЦИОНАРНЫЕ

Общие технические требования

ОСТ 45.183-2001

Дата введения 2001.03.01

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Центральным научно-исследовательским институтом связи (ЦНИИС)

ВНЕСЕН Научно-техническим управлением Минсвязи России

2 УТВЕРЖДЕН Минсвязи России

3 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ информационным письмом Минсвязи России от 19.01.2001г. №425

4 СТАНДАРТ соответствует стандартам Российской Федерации в отрасли связи и смежных областях науки и техники, учитывает рекомендации Международной Электротехнической Комиссии (стандарты МЭК)

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на стационарные установки электропитания1) аппаратуры электросвязи, электроснабжение которых осуществляется от электрической сети общего назначения и резервных источников электроэнергии трех или однофазного переменного тока с частотой SO Гц с- номинальным напряжением 380/220 В, при этом выходное напряжение установок может быть 24В, 48 В, 60 В постоянного тока, 220 В трех или однофазного переменного тока частотой 50 Гц.

Настоящий стандарт устанавливает общие технические требования и должен применяться при разработке, производстве и сертификации установок электропитания.

________________

1)Требования стандарта не распространяются на установки, производство которых начато до 2000г

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 2.601 -95 ЕСКД. Эксплуатационные документы

ГОСТ 9.005-72 ЕСЗКС. Металлы, сплавы, металлические и неметаллические неорганические покрытия. Допустимые и недопустимые контакты с металлами и неметаллами

ГОСТ 9.032-74 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения

ГОСТ 9.301-86 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования

ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения

ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ, Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление

ГОСТ 12.1.038-82 ССБТ. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.032-84 ССБТ. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности

ГОСТ 27.002-89 Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения

ГОСТ 464-79 Заземления для стационарных установок проводной связи, радиорелейных станций, радиотрансляционных узлов проводного вещания и антенн систем коллективного приема телевидения. Нормы сопротивления

ГОСТ 8865-93 Системы электрической изоляции. Оценка нагревостойкости и классификация

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования

ГОСТ 13109-97 Электрическая энергия. Совместимость технических средств. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения

ГОСТ 14254-96 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)

ГОСТ 15596-82 Источники тока химические. Термины и определения

ГОСТ 18311-80 Изделия электротехнические. Термины и определения основных понятий

ГОСТ 19880-74 Электротехника. Основные понятия. Термины и определения

ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, консервация, упаковка. Общие требования и методы испытаний

ГОСТ 23875-88 Качество электрической энергии. Термины и определения

ГОСТ 29192-91 Совместимость технических средств электромагнитная. Классификация технических средств

ГОСТ 29280-92 Совместимость технических средств электромагнитная. Испытания на помехоустойчивость. Общие положения

ГОСТ 30428-96 Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от аппаратуры проводной связи. Нормы и методы испытаний.

ГОСТ 30429-96 Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования и аппаратуры, устанавливаемых совместно со служебными радиоприемными устройствами гражданского назначения. Нормы и методы испытаний.

ГОСТ Р 50397-92 Совместимость технических средств электромагнитная. Термины и определения

ГОСТ Р 50571.1-93 Электроустановки зданий. Основные положения

ГОСТ Р 50571.2-94 Электроустановки зданий. Часть 3. Основные характеристики

ГОСТ Р 50571.3-94 Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Зашита от поражения электрическим током

ГОСТ Р 50571.4-94 Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от тепловых воздействий

ГОСТ Р 50571.5-94 Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от сверхтока

ГОСТ Р 50571.6-94 Электроустановка зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от понижения напряжения

ГОСТ Р 50571.7-94 Электроустановка зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Отделение, отключение, управление

ГОСТ Р 50571.8-94 Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Общие требования по применению мер защиты для обеспечения безопасности. Требования по применению мер защиты от поражения электрическим током

ГОСТ Р 50571.9-94 Электроустановка зданий. Часть 4 .Требования по обеспечению безопасности. Применение мер защиты от сверхтоков

ГОСТ Р 50571.10-96 Электроустановка зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 54. Заземляющие устройства и защитные проводники

ГОСТ Р 50571.13-96 Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 706. Стесненные помещения с проводящим полом, стенами и потолком

ГОСТ Р 50571.15-97 Электроустановка зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 52. Электропроводки

ОСТ 45.02-97 Отраслевая система сертификации. Знак соответствия. Порядок маркирования технических средств электросвязи

ОСТ 45.55-99 Системы и установки питания средств связи Взаимоувязанной сети связи Российской Федерации. Термины и определения.

3 Определения, обозначения и сокращения

В настоящем стандарте применены термины, установленные в ГОСТ 27.002, ГОСТ 13109, ГОСТ 15596, ГОСТ 18311, ГОСТ 19880, ГОСТ 23875, ГОСТ 29280, ГОСТ Р 50397, ОСТ 45.55, а также следующие обозначения и сокращения:

Iном - номинальное значение тока

УП - установка питания

УБП - установка бесперебойного питания

УГП - установка гарантированного питания

ТРС - токораспределительная сеть

ТУ - технические условия

к.з.. - короткое замыкание

о.е. - относительные единицы

4 Классификация, состав оборудования, типы УП

4.1 В зависимости от характера выходного тока (постоянный, переменный) УП подразделяются на:

- установки постоянного тока;

- установки переменного тока.

4.2 В зависимости от наличия в составе резервной цепи УП аккумуляторной батареи УП подразделяются на:

- установки с аккумуляторной батареей;

- установки без аккумуляторной батареи.

4.3 В зависимости от наличия в составе УП устройства, обеспечивающего поддержание в установленных пределах напряжения на ее выходных выводах при разряде и заряде аккумуляторной батареи, УП подразделяются на:

- установки с регулированием напряжения;

- установки без регулирования напряжения.

4.4 По непрерывности питания аппаратуры УП подразделяются на:

- установки бесперебойного питания;

- установки гарантированного питания.

4.5 В зависимости от назначения и типа УП в состав установок постоянного и переменного тока могут входить:

- стабилизированные выпрямители;

- стабилизированные инверторы;

- аккумуляторные батареи;

- устройства регулирования1);

- устройства коммутации внешних источников питания переменного тока;

- устройства коммутации резервной цепи постоянного тока;

- устройства распределения и защиты цепей переменного и постоянного тока;

- устройства контроля и управления режимами работы УП;

- токораспределительные сети переменного и постоянного тока.

Состав оборудования для конкретных типов УП устанавливается в ТУ на эти изделия.

5 Требования безопасности

5.1 Требования безопасности УП при проектировании, выборе электрооборудования, монтаже, наладке и испытаниях УП должны обеспечиваться в соответствии с комплексом стандартов на электроустановки зданий по ГОСТ Р 50571.1 - ГОСТ Р 50571.10, ГОСТ Р 50571.13 и ГОСТ Р 50571.15, а также учитывать положения [1 - 4].

5.2 При эксплуатации УП должна быть обеспечена защита обслуживающего персонала от следующих видов опасности:

-поражения электрическим током;

- возникновения пожаров и взрывов;

- воздействия вредных веществ, шума;

- воздействия электромагнитных полей;

- получения ожогов в результате контакта людей с нагретыми до высокой температуры частями оборудования.

5.3 УП должны обеспечивать защиту от поражения электрическим током в случае прямого и косвенного прикосновения по ГОСТ Р50571.3, при этом общие требования к средствам зашиты должны соответствовать ГОСТ Р50571.9, ГОСТ 12.1.019, ГОСТ 12.1.030 и ГОСТ 12.1.038. В УП должен быть применен трансформатор, обеспечивающий гальваническую развязку цепей питания постоянного тока аппаратуры связи от внешней сети переменного тока.

___________________

1)Преобразователи постоянного и переменного тока, а также нерегулируемые устройства для создания дополнительного падения напряжения в выходной цепи УП.

5.4 УП должны обеспечивать защиту людей, оборудование и окружающую среду от тепловых воздействий, имеющих место при эксплуатации электроустановок, по ГОСТ Р 50571.4 с учетом положений [1-4].

5.5 УП должны обеспечивать защиту проводников от сверхтоков, включая ток к.з. по ГОСТ Р 50571.5. Применение мер защиты от сверхтоков должно удовлетворять требованиям ГОСТ Р 50571.9.

5.6 УП и оборудование не должны повреждаться при понижении, исчезновении и последующем восстановлении напряжения на входных н (или) выходных выводах УП, при этом требования по обеспечению безопасности должны соответствовать ГОСТ Р 50571.6.

5.7 Должна обеспечиваться безопасность эксплуатации УП при обслуживании, ремонтных и профилактических работах, при этом требования по обеспечению безопасности при отключении в электрических цепях УП должны соответствовать ГОСТ Р 50571.7.

5.8 Заземление УП, осуществляемое с целью обеспечения безопасности должно удовлетворять требованиям ГОСТ 464, ГОСТ Р 50571.2, ГОСТ Р 50571.10. Корпус оборудования УП должен иметь болт (винт, шпильку) для подключения защитного проводника, при этом при четырехпроводной внешней сети переменного тока должно быть выполнено заземление и зануление оборудования УП, а при пятипроводной сети – только заземление.

5.9 Эквивалентный уровень звука, создаваемый УП на расстоянии 1 м не должен превышать:

60 дБА - для УП, устанавливаемых в одном помещении с аппаратурой связи; 80 дБА - для УП, устанавливаемых в отдельном помещении.

5.10 Безопасность при производстве монтажных работ должна быть обеспечена в соответствии с ГОСТ 12.0.004, ГОСТ 12.3.002, ГОСТ 12.3.032, положениями [1-4] и эксплуатационной документацией на электрооборудование.

6 Технические требования

6.1 Требования назначения

6.1.1 Номинальные значения входных в выходных параметров УП

6.1.1.1 Номинальное значение напряжения однофазного переменного тока 220 В.

6.1.1.2 Номинальное значение напряжения трехфазного переменного тока 380/220 В.

6.1.1.3 Номинальное значение частоты переменного тока 50 Гц.

6.1.1.4 Номинальные значения напряжения постоянного тока 24 В,48 В, 60 В, при этом, как правило, положительный выходной вывод УП соединен с «землей».

6.1.2 Требования по функциональной совместимости входных характеристик УП с сетью переменного тока

6.1.2.1 УП должны обеспечивать установленные входные и выходные параметры при электроснабжении от сети переменного тока общего назначения и установленного на предприятии связи автономного источника переменного тока при установившемся отклонении напряжения переменного тока на входных выводах УП в пределах + 10/-15%1) от номинального значения.

______________________

1) При электроснабжении от сетей местного значения или автономного источника питания ограниченной мощности допускается увеличение указанных пределов с учетом реальных показателей качества электроснабжения в месте установки УП

2) В обоснованных случаях допускается электроснабжение УП с выходной мощностью более 2 кВт от однофазной сети переменного тока

6.1.2.2 Электроснабжение УП с выходной мощностью до 2 кВт2) должно осуществляться от однофазной сети переменного тока, а УП с выходной мощностью более 2 кВт – от трехфазной сети переменного тока.

6.1.2.3 Коэффициент мощности УП должен быть не менее 0,95 для устройств с корректором мощности и не менее 0,7 для остальных устройств.

6.1.2.4 Коэффициент мощности УП должен быть не менее 0,95 для устройств с корректором мощности и не менее 0,7 для остальных устройств.

6.1.2.5 При включении УП или восстановлении напряжения сети переменного тока потребляемый входными цепями импульсный ток в зависимости от длительности импульса не должен превышать следующие значения:

при длительности от 0,1 мс до 0,3мс	90 Iном

при длительности более 0,3 мс до 1 мс	50 Iном

при длительности более 1 мс до 10 мс	20 Iном

при длительности более 10 мс до 0,1 с	10 Iном

при длительности более 0,1с до 1 с	6 Iном

6.1.3 Требования по функциональной совместимости выходных характеристик УП с параметрами цепей питания аппаратуры связи, характеристиками аккумуляторных батарей в токораспределительной сетью постоянного в переменного тока

6.1.3.1 УП должны быть рассчитаны на работу в следующих режимах:

- нормальный режим работы, при котором качество электроэнергии на выходных выводах УП соответствует установленным нормам, при этом контроль и управление работой УП осуществляется в автоматическом режиме без вмешательства обслуживающего персонала;

- аварийный режим работы, при котором качество электроэнергии на выходных выводах УП не соответствует установленным нормам. В этом режиме должно обеспечиваться автоматическое отключение неисправного оборудования УП, с выдачей соответствующего сигнала на пункт обслуживания. Автоматическое отключение УП или (и) отдельного оборудования, входящего в состав УП должно также обеспечиваться в том случае, когда дальнейшая работа УП может привести к необратимому повреждению оборудования (например, разряду аккумуляторной батареи ниже допустимого уровня) или нарушению требований безопасности.

6.1.3.2 Качество электроэнергии на выходных выводах УП должно соответствовать установленным нормам качества электроэнергии на входных выводах цепей питания аппаратуры связи.

6.1.3.3 Электропитание аппаратуры, не допускающей кратковременных провалов или исчезновений напряжения в цепях питания должно осуществляться от установок бесперебойного питания, в остальных случаях для питания аппаратуры могут быть применены установки гарантированного питания, при этом в зависимости от установленных требований могут быть применены УТЛ с длительностью провала или исчезновения напряжения от 0,01 до 30 с.

6.1.3.4 УП должны обеспечивать установленные выходные параметры при работе на реальную нагрузку (активную, активно-индуктивную, индуктивно-емкостную, емкостную, нагрузку с падающей вольт-амперной характеристикой), а также при изменении тока нагрузки от 0 до 1ном. Характер нагрузки устанавливается при разработке конкретных типов УП.

6.1.3.5 Установившееся отклонение напряжения на выходных выводах УП постоянного тока для подключения цепей питания аппаратуры связи должно быть, В, не более:

для номинального напряжения 24 В +4/-3.6

для номинального напряжения 48 В +97-7,5

для номинального напряжения 60 В ±12

6.1.3.6 Установившееся отклонение напряжения на выходных выводах УП переменного тока должно быть, % от номинального значения, не более:

при питании от сети общего назначения без стабилизации выходного напряжения +10/-15

при питании от входящих в состав УП устройств, обеспечивающих стабилизацию выходного напряжения + 3.

6.1.3.7 Входящие в состав УП и передающие основную часть электроэнергии преобразователи переменного напряжения в постоянное должны иметь к.п.д. не менее 0,8 при выходной мощности до 2 кВт и 0,9 при более высокой мощности 1)

6.1.3.8 В УП должны быть предусмотрены цепи управления, защиты и распределения нагрузки, обеспечивающие параллельную работу УП на общую нагрузку, при этом допустимое количество параллельно работающих УП должно быть указано в ТУ на конкретные типы УП.

6.1.3.9 УП с аккумуляторными батареями должны быть рассчитаны на применение аккумуляторных батарей с закрытыми, герметичными газонепроницаемыми или герметичными аккумуляторами2), при этом, если аккумуляторная батарея поставляется отдельно, то УП должны иметь выходные выводы для подключения батареи, а в ТУ на УП должны быть указаны электрические параметры, обеспечивающие режимы работы УП по 6.1.3.10.

6.1.3.10 УП с аккумуляторными батареями должны обеспечивать следующие режимы работы:

- заряд батареи;

- буферный режим работы батареи;

- режим непрерывного подзарада;

- разряд батареи.

____________________

1)Значения к.п.д. для тиристорных выпрямителей и остального вспомогательного оборудования, входящего в состав УП, устанавливается при разработке конкретных типов УП

2)В УП необслуживаемых регенерационных пунктах ВОЛП должны использоваться только батареи с герметичными газонепроницаемыми или герметичными аккумуляторами в двухгруппном исполнении

При необходимости, УП должны обеспечивать включение вентиляции при заряде батарей.

Переключение режимов работы батареи должно обеспечиваться автоматически, параметры режимов работы должны быть установлены при разработке конкретных типов УП и должны соответствовать требованиям на применяемые батареи.

6.1.3.11 УП с аккумуляторными батареями должны обеспечивать автоматический контроль электрических параметров батареи.

6.1.3.12 УП с аккумуляторными батареями должны иметь мощность и напряжение, достаточные для одновременного питания аппаратуры связи и заряда аккумуляторной батареи.

6.1.3.13 Установившееся отклонение напряжения УП на выходных выводах для подключения аккумуляторной батареи должно быть не более + 1% от установленного значения.

6.1.3.14 Потери напряжения в ТРС на участке от выводов оборудования УП до стоек аппаратуры связи, включая потери в устройствах защиты и коммутации, в соответствии с ГОСТ Р 50571.15 не должны превышать 4% от номинального значения выходного напряжения УП.

6.3.1.15 При проектировании ТРС постоянного тока с номинальным напряжением 24В, 48В и 60В индуктивное и омическое сопротивления проводников цепи питания должны выбираться из условия ограничения величины импульсного напряжения на выходе УП при к.з в ТРС, при этом расчетные величины тока я индуктивности цепи к.з. не должны превышать, соответственно, 1000 А и 10-4Гн.

6.1.3.16 Должно обеспечиваться параллельное включение одноименного оборудования, входящего в состав УП, с целью его резервирования. При этом должно обеспечиваться распределение нагрузки между параллельно работающим оборудованием и селективное отключение неисправного оборудования.

6.1.3.17 Выходные цепи УП должны быть рассчитаны на импульсные токи, возникающие при коммутации цепей питания аппаратуры связи. При этом максимальные значения импульсных токов в зависимости от длительности импульса могут иметь следующие значения:

для УП постоянного тока:

при длительности от 0,1 мс до 1 мс 501 Iном

при длительности более 1 мс до 10 мс 201 Iном

при длительности более 10 мс до 0,1с 6 Iном

при длительности более 0,1 с до 1 с 41 Iном

для УП переменного тока:

при длительности от 0,1 мс до 0,3 мс 90 Iном

при длительности более 0,3 мс до 1 мс 50 Iном

при длительности более 1 мс до 10 мс 20 Iном

при длительности более 10 мс до 0,1 с 10 Iном

придлительнстиболееО,1сдо 1с 2 Iном

При этом УП переменного тока должна быть рассчитана на питание нагрузки с коэффициентом амплитуды переменного тока не менее 2,5.

6.1.4 Требования к защите УП и входящего в ее состав оборудования

6.1.4.1 УП должны иметь защиту от токовых перегрузок входных и выходных цепей, а также цепей входящего в состав УП оборудования.

6.1.4.2 Защита входных и выходных цепей УП должна осуществляться с помощью автоматических выключателей и предохранителей в соответствии с требованиями 1.7.79; 3.1.9 и 7.3.139 [1], при этом защита выходных цепей УП постоянного тока с током нагрузки до 32 А должна осуществляться с помощью автоматических выключателей с электромагнитным расщепителем. Установленные во входных и выходных цепях автоматы и предохранители не должны срабатывать при импульсных токах, значения которых указаны в 6.1.2.4 и 6.1.3.17.

При наличии многоступенчатой защиты входных и выходных цепей УП и цепей входящего в ее состав оборудования должна быть обеспечена селективность срабатывания защиты.

6.1.4.3 УП должны иметь защиту от длительных и кратковременных (импульсных) перенапряжений на входных и выходных выводах.

6.1.4.4 УП должны иметь устройства для коммутации входных и выходных цепей при исчезновении или недопустимом снижении входного и выходного напряжения, при этом в зависимости от причины может обеспечиваться переключение УП на резервный источник переменного напряжения, подключение резервной цепи УП и питание аппаратуры от аккумуляторной батареи, а в случае невозможности восстановления и поддержания входного и выходного напряжения УП в установленных пределах должна быть обеспечена защита входных и выходных цепей УП.

6.1.4.5 УП и входящее в его состав оборудование должны быть динамически и термически устойчивы при всех аварийных режимах в течение времени срабатывания защитных устройств по 6.1.4.1 - 6.1.4.4.

6.1.4.6 Виды защит, допускаемые перегрузки, включая токи при внешних и внутренних к.з. в их продолжительность должны быть указаны в ТУ на конкретные типы УП.

6.1.4.7 В УП должна быть предусмотрена защита аккумуляторной батареи от ее чрезмерного заряда или разряда.

6.1.5 Требования к регулированию, сигнализации и контролю электрических параметров УП

6.1.5.1 В УП должна быть предусмотрена регулируемая уставка напряжения на выходе УП в пределах ±10% от установленного значения и установка пороговых значений напряжения (тока) срабатывания различных видов зашиты.

6.1.5.2 УП должна быть обеспечена местной и дистанционной сигнализацией:

о наличии напряжения на входных выводах УП;

о наличии напряжения на выходных выводах УП;

о срабатывании защит.

Должна быть предусмотрена возможность трансляции аварийных сигналов в цепи общестанционной сигнализации.

6.1.5.3 В УП должны быть предусмотрены средства контроля и измерения выходного тока, выходного напряжения и параметров оборудования УП и (или) должны быть выводы для подключения внешних средств измерения. Требования к точности встроенных средств измерения должны быть указаны в ТУ на конкретные типы УП.

По требованию потребителя в состав УП могут входить встроенные устройства диагностики и управления или должна обеспечиваться выдача потенциально развязанных сигналов для подключения внешней (центральной) системы диагностики и управления. Перечень возможных неисправностей и параметры выдаваемых сигналов для диагностики должны быть указаны в ТУ на УП, при этом может быть предусмотрена возможность взаимодействия систем управления, сигнализации и контроля с персональным компьютером и модемом телефонной связи.

6.1.6 Требования к изоляции оборудования УП

6.1.6.1 Изоляция оборудования УП в течение 1 мин должна выдерживать следующие испытательные напряжения переменного тока, Вэфф, не менее:

- цепи переменного напряжения 380 В:

в нормальных климатических условиях 	2000

при повышенной влажности 	1500

при пониженном давлении 	1000

- цепи переменного напряжения до 220 В:

в нормальных климатических условиях 	1500

при пониженном давлении 	500

- цепи постоянного напряжения до 100 В:

в нормальных климатических условиях 	500

6.1.6.2 Сопротивление изоляции перечисленных выше цепей, МОм, должно быть не менее:

в нормальных климатических условиях 	20

при температуре+40° С 	5

при влажности 95% и температуре+30 °С 	1

6.1.7 Требования к электромагнитной совместимости

6.1.7.1 При обеспечении требований электромагнитной совместимости УП с другим оборудованием в соответствии с настоящим стандартом, а также ГОСТ 29192 и ГОСТ 29280, должны быть учтены в части помехоустойчивости и помехоэмиссии следующие виды воздействий:

- динамические изменения напряжения, включая изменение напряжения, провалы и исчезновения напряжения;

- гармоники в сети переменного и постоянного тока, включая коэффициент искажения синусоидальности кривой переменного напряжения и пульсации напряжения в цепи постоянного и переменного тока;

- несимметрия напряжения питания в трехфазной сети переменного тока, включая коэффициент небаланса напряжения и неравномерность потребляемых отдельными фазами токов;

- изменение частоты напряжения переменного тока;

- импульсные помехи;

- электростатические разряды;

- индустриальные радиопомехи;

- мощные электромагнитные поля.

6.1.7.2 Должна быть обеспечена помехоустойчивость УП к воздействию кондуктивных помех со стороны источника переменного тока при следующих предельных отклонениях показателей качества электроэнергии на входных выводах УП:

- размах изменения напряжения, %, от номинального значения не более 12;

- коэффициент временного перенапряжения, о.е., не более:

при длительности перенапряжения до 1 с 1,47

при длительности перенапряжения до 20 с 1,31

- длительность провала напряжения 1) с, не более 30;

- отклонение частоты, Гц, не более ±2,5;

- импульсное напряжение, кВ, не более:

при длительности импульса до 50 мкс2) 6,0

при длительности импульса до 5мс3) 4,5

_______________

1)Глубина провала напряжения от 0,9 Uном до значения близкого к нулю

2)Время нарастания импульсного напряжения от 0,1 до 0,9 амплитуды, не менее 1 мкс;

3)Время нарастания импульсного напряжения от 0,1 до 0,9 амплитуды, не менее 100 мкс

6.1.7.3 Должна быть обеспечена помехоустойчивость УП к воздействию электростатических помех, при этом «испытания должны проводиться методом контактного разряда по ГОСТ 29280 при амплитуде испытательного напряжения 4 кВ.

6.1.7.4 При к.з. в цепях питания аппаратуры связи (нагрузке УП) отдаваемый УП ток в течение времени до 0,1с должен быть не менее 2 1ном.при наличии аккумуляторной батареи.

6.1.7.5 Кондуктивные помехи на входных выводах УП со стороны оборудования УП должны быть ограничены на уровне:

- коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения, %, не более 8;

- коэффициент несимметрии напряжения по обратной последовательности, %, не более 4;

- коэффициент несимметрии напряжения по нулевой последовательности, %, не более 2;

коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения для п>25, % от номинального значения, не более 0,1;

6.1.7.6 Кондуктивные помехи на выходных выводах УП постоянного тока со стороны оборудования УП должны быть ограничены на уровне:

- глубина провала напряжения при коммутации и к.з.1)

в цепи нагрузки, %, от номинального значения не более 122);20;

- длительность провала напряжения, с, не более 0,05;

- импульсное напряжение при коммутации и к.з.1)

в цепи нагрузки, В, не более 1,4Шом3), 150;

- длительность импульса на уровне 0,5 амплитуды, с, не более 0,0054);

____________________

1) Ток кз. не более 1000 А

2) На выводах оборудования УП для подключения ТРС

3) При ограничении перенапряжений с помощью специальных устройств, устанавливаемых в цепи питания аппаратуры связи

4) При применении ограничителей напряжения «стабилитронного «типа возможно увеличение длительности до 0,01 -0,015с

- пульсации напряжения по действующему значению n-ой гармонической составляющей, мВ, не более, в диапазоне частот:

до 300 Гц включительно 50

выше 300 Гц до 150 кГц1), 7

- пульсации напряжения по действующему значению суммы гармонических составляющих, в диапазоне частот от 25 Гц до 150кГц1), мВ, не более 50;

- пульсации напряжения по псофометрическому значению2), мВ, не более 2.

6.1.7.7 Кондуктдвные помехи на выходных выводах УП со стороны оборудования УП переменного тока должны быть ограничены на уровне:

- отклонение частоты выходного напряжения, % от номинального значения, не более ±1;

- максимальное отклонение выходного напряжения при изменении тока нагрузки от 0 до 1 ном, % от номинального значения, не более ±30;

- длительность отклонения напряжения; с, не более 0,04;

- длительность провала напряжения,3) с, не более 0,01;

- коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения, %, не более 8;

- пульсации напряжения постоянного тока на входе инвертора должны быть установлены в ТУ на конкретные типы УП с учетом требований 6.1.7.6.

6.1.7.8 Индустриальные радиопомехи на входных и выходных выводах УП со стороны оборудования УП должны быть ограничены на уровне:

- несимметричное напряжение радиопомех не должно превышать значений, указанных в таблице 2 ГОСТ 30428, а для УП, устанавливаемых совместно со служебными радиоприемными устройствами - на рисунке 1 ГОСТ 30429;

- квазипиковое значение напряженности поля радиопомех не должно превышать значений, указанных в таблице 6 ГОСТ 30428, а для УП, устанавливаемых совместно со служебными радиоприемными устройствами -на рисунке 2 ГОСТ 30429.

____________________

1) До 10 кГц для УП, устанавливаемых совместно со служебными радиоприемными устройствами

2)Для номинального напряжения 60 В и 48 В

3) Глубина провала напряжения от 0,9 Uном до значения близкого к нулю

6.1.7.9 Испытания УП на помехоустойчивость должны проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ 29280. При этом для повышения надежности работы УП рекомендуется испытания УП на помехоустойчивость проводить с учетом коэффициента запаса по устойчивости:

- для УГП постоянного и переменного токов -1,2;

- для УБП постоянного и переменного токов -1,5.

6.2 Требования надежности

6.2.1 Значения показателей надежности, с учетом принятой системы технического обслуживания н ремонта, должны удовлетворять требованиям настоящего стандарта в заданных условиях применения в течении всего периода эксплуатации.

6.2.2 Требования по надежности на входящее в состав УП оборудование должны быть установлены с учетом обеспечения требований на установку в целом.

6.2.3 Для характеристики надежности УП должны быть установлены следующие показатели:

- средняя наработка до отказа (То) не менее 106 ч1);

- среднее время восстановления (Тв) не более 0,5 ч;

- средний срок службы (Тел) не менее 20 лет, при этом по истечении указанного срока должны быть проведены испытания УП, по результатам которых должно быть

принято решение об установлении назначенного срока службы или прекращении эксплуатации;

- срок хранения не менее 12 месяцев.

Показатели надежности должны быть указаны в ТУ на конкретные типы УП.

6.2.4 За критерии отказа УП должно приниматься несоответствие установленным

__________________

1) Для УП с аккумуляторной батареей нормам качества электроэнергии за ее выходных выводах.

6.2.5 Предельное состояние УП должно устанавливаться при невозможности восстановления УП с помощью приведенных в 6.8 указаний по эксплуатации.

6.3 Требования стойкости к внешним воздействующим факторам

6.3.1 Общие требования

6.3.1.1 УП должны разрабатываться в климатическом исполнении УХЛ.

6.3.1.2 По условиям эксплуатации УП и оборудование электропитания должны быть рассчитаны на работу в стационарных отапливаемых или (и) неотапливаемых помещениях.

6.3.1.3 По условиям транспортирования УП и оборудование электропитания должны допускать перевозку автомобильным транспортом, в закрытых железнодорожных вагонах, негерметизированных кабинах самолетов, трюмах речного транспорта.

6.3.1.4 По условиям хранения УП и оборудование электропитания в упакованном виде должны допускать хранение в складских помещениях.

6.3.1.5 По характеру воздействий УП и оборудование электропитания должны соответствовать установленным в настоящем стандарте н ТУ на конкретные типы УП требованиям при воздействии климатических и механических факторов. По согласованию с Заказчиком, в зависимости от условий эксплуатации, дополнительно в ТЗ на разработку УП могут быть включены в установленном порядке требования по спецвоздействиям.

6.3.2 Требования стойкости к климатическим воздействиям

6.3.2.1 За нормальные значения факторов внешней среды при испытаниях УП (нормальные климатические условия испытания) должны быть приняты следующие;

- температура воздуха - от 15 до 35 ° С;

- относительная влажность воздуха от 45 до 80 %;

- атмосферное давление - от 84 до 106 кПа (от 630 до 800 мм.рт.ст.).

6.3.2.2 УП и входящее в ее состав оборудование должны обеспечивать заданные параметры при следующих условиях окружающей среды:

- окружающая температура1) - от + 5 до +40°С;

- влажность воздуха - до 80% при 25°С;

- пониженное атмосферное давление - до 60 кПА (450 мм рт.ст.).

6.3.2.3 УП и входящее в ее состав оборудование должны обеспечивать заданные параметры после хранения в упакованном виде в неотапливаемом помещении при температуре от минус 50°С до 40°С, среднемесячной относительной влажности 80% при 20°С. Допускается кратковременное повышение влажности до 98% при температуре не более 25°С без конденсации влаги, но суммарно не более 1 месяца в год.

Отдельные блоки, не допускающие хранения в неотапливаемом помещении должны храниться в отапливаемом помещении при температуре от 5 до 40°С и относительной влажности до 65 % при температуре до 20°С, допускается кратковременне повышение влажности до 80% (95% при испытаниях) при 25°С (30°С при испытаниях) без конденсации влаги, но суммарно не более 1 месяца в год.

6.3.2.4 УП и входящее в ее состав оборудование должны обеспечивать заданные параметры после транспортирования при температуре окружающей среды от минус 50°С до 50°С, пониженном давлении до 12 кПА (90мм.рт.ст.), относительной влажности до 100% при температуре 25°С.

Отдельные блоки (устройства), не допускающие снижение температуры в указанных пределах, должны транспортироваться отдельно от УП, при этом должна быть предусмотрена возможность их установки на месте эксплуатации (хранения) УП.

6.3.3 Требования стойкости к механическим воздействиям

6.3.3.1 По прочности при транспортировании в упакованном виде УП и входящие в ее состав оборудование должны удовлетворять требованиям, приведенным в таблице 1.

____________________

1)В необслуживаемых пунктах устанавливаемое совместно с аппаратурой оборудование УП может размещаться в полуподземном неотапливаемом помещении с минимальной рабочей температурой минус 20°С, а устройства АВР - в наземном помещении с температурой минус 40°С

| Характеристика воздействия | Направление воздействия |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вертикальное | Горизонтальное опродольное | Горизонтальное непоперечное |
| Число ударов | 2000 (8000) | 200 | 200 |
| Пиковое ударное ускорение, g | 15(10) | 12 | 12 |
| Длительность воздействий, мс | 5-10 | 2-15 | 2-15 |
| Частота ударов в минуту | 200 | 200 | 200 |

Если УП предназначается только для конкретного объекта, то с учетом реальных условий доставки допускается отступление от установленных в таблице 1 требований. В этом случае, в ТУ на конкретные типы УП по согласованию с Заказчиком устанавливаются требования исходя из реальных условий транспортирования, при этом испытания УП должны проводиться в соответствии с ГОСТ 23216.

6.3.3.2 Аппаратура не должна содержать узлов и конструктивных элементов с механическими резонансами в диапазоне частот от 5 до 25 Гц.

6.3.3.3 Оборудование установки должно выдерживать и обеспечивать заданные параметры после воздействия синусоидальных вибраций с амплитудой виброускорения 19,6 м2/с (2g) на частоте 25 Гц в течение 30 мин.

6.4 Конструктивные требования

6.4.1 Конструкция УП должна обеспечивать подключение следующих типов систем токоведущих проводников по ГОСТ Р 50 571.2:

- к входным и выходным выводам переменного тока: однофазные двухпроводные, однофазные трехпроводные, трехфазные четырехпроводные, трехфазные пятилроводные;

- к выходным выводам постоялого тока: двухпроводные, трехпроводные.

Кроме этого, оборудование УП должно иметь заземляющий вывод или шину для подключения защитных проводников, при этом сечение проводника выбирается по ГОСТ Р 50571.10. В случае отдельной поставки аккумуляторной батареи и (или) ТРС в УП должны быть предусмотрены выводы для подключения соответствующего оборудования.

6.4.2 Габаритные, установочные и присоединительные размеры, а также масса УП и входящего в ее состав оборудования должны соответствовать значениям, установленным в ТУ на УП конкретных типов, при этом в качестве базового варианта размещения оборудования установок рекомендуется применять шкаф с габаритными размерами 1950х600х600мм3, а масса отдельных съемных блоков должна быть не более 30 кг. Оборудование УП массой свыше 30 кг должно иметь устройства для их подъема и удержания в поднятом положении ори монтажных работах и техническом обслуживании.

6.4.3 Конструкция УП должна быть ремонтопригодной и обеспечивать:

- доступность осмотра и подтяжки мест крепления контактных соединений и составных частей;

- возможность снятия и замены составных частей и элементов, вышедших из строя, без демонтажа других составных частей;

- доступность к элементам, подлежащим регулированию и настройке;

- доступность к контрольно-измерительным приборам для их замены и поверки.

6.4.4 Однотипные УП и их составные части должны быть взаимозаменяемы. При замене допускается подрегулировка выходных параметров УП.

6.4.5 Конструкция УП и ее составных частей должна обеспечивать их нормальное функционирование и эксплуатацию при естественном воздушном охлаждении. Допускается принудительное охлаждение при условии выполнения требований 6.2.3 настоящего стандарта.

6.4.6 УП и отдельно устанавливаемое оборудование должны иметь металлические оболочки, обеспечивающие степень защиты 1Р20по ГОСТ 14254.

6.4.7 Конструкция УП должна обеспечивать одностороннее обслуживание со стороны передней стенки, причем должна предусматриваться возможность установки необслуживаемыми сторонами вплотную друг к другу, а также к стенам помещения. При этом должна обеспечиваться возможность подключения силовых цепей к входным и выходным выводам УП кабелями или шинами, выполненными как из меди, так и из алюминия, причем подключение должно производиться на высоте не менее -300 мм с помощью зажимов, установленных на неподвижных частях конструкции.

6.4.8 Все металлические детали (наружные и устанавливаемые внутри УП) должны иметь антикоррозионные покрытия, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 9.301.

Внешний вид лакокрасочных покрытий должен соответствовать ГОСТ 9.032

6.4.9 Электрохимически разнородные металлические материалы, применяемые для изготовления соприкасающихся между собой поверхностей деталей, должны быть выбраны в соответствии с требованиями ГОСТ 9.005.

6.4.10 Контактные электрические соединения силовых токоведущих цепей должны соответствовать требованиям ГОСТ 10434.

6.4.11 В номинальном режиме работы температура нагрева, отдельных частей УП, соприкасающихся с электрической изоляцией не должна превышать значений, установленных ГОСТ 8865 для соответствующего класса нагревостойкости электрической изоляции.

6.5 Комплектность

6.5.1 УП должны поставляться комплектно. В комплект поставки должны входить:

- установка питания1);

- одиночный комплект ЗИП.

__________________

1)Может поставляться в виде единой конструкции или в виде отдельного оборудования, включая аккумуляторную батарею и ТРС постоянного и переменного тока

6.5.2 К комплекту следует прилагать эксплуатационную документацию по ГОСТ 2.601 включая:

инструкцию по монтажу, пуску, регулированию и обкатке (приработке) изделия; руководство по эксплуатации.

6.5.3 Необходимость и порядок поставки группового и ремонтного комплектов ЗИП должны быть установлены в ТУ или контракте на поставку УП конкретных типов.

6.6 Маркировка

6.6.1 Оборудование установки должно иметь маркировку с обозначением товарного знака, типа, заводского номера, года изготовления.

На упаковке, самом изделии и его технической документации должен наноситься знак сертификата соответствия Минсвязи России по ОСТ 45.02.

6.6.2 Маркировку следует наносить на несъемных частях оборудования, доступных для обзора.

6.6.3 Около каждого элемента или на самом элементе оборудования УП должна быть нанесена маркировка в соответствии с принципиальной электрической схемой. При невозможности нанесения такой маркировки в комплект эксплуатационной документации должна быть введена схема расположения элементов с условным обозначением по принципиальной электрической схеме.

6.7 Упаковка

6.7.1 Упаковка должна обеспечивать сохранность оборудования УП при транспортировании транспортом всех видов и хранению в соответствии с общими требованиями стандарта ГОСТ 23216 и требованиями п. 6.3 настоящего стандарта.

6.7.2 Составные части УП должны иметь отдельную упаковку, комплекты оборудования упаковываются в тарные ящики.

6.8 Указания по эксплуатации

6.8.1 Режимы и условия эксплуатации УП устанавливаются в соответствии с требованиями настоящего стандарта и ТУ на конкретные типы УП.

6.8.2 Эксплуатация УП осуществляется в соответствии с правилами [1 - 4] и эксплуатационной документацией на УП.

6.9 Условия заказа

Условия заказа, состав поставляемого оборудования и пример записи при заказе должны быть установлены в ТУ на конкретные типы УП, при этом ТУ на УП должны поставляться разработчиком УП по требованию Заказчика.

Приложение А

(справочное)

Библиография

[1] Правила устройства электроустановок. М.Энергоатомиздат, 1998 г.

[2] Правила эксплуатации электроустановок потребителей. М.Энергоатомиздат, 1992 г.

[3] Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. М.Энергоатомиздат, 1988 г.

[4] Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ ППБ-05-86. МЭнергоагомиздат, 1986 г.

Ключевые слова: установки, оборудование электропитания, общие технические требования, показатели качества электроэнергии на входных и выходных выводах установок электропитания, условия эксплуатации, надежность работы, требования безопасности

Содержание

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Определения, обозначения и сокращения

4 Классификация, состав оборудования, типы УП

5 Требования безопасности

6 Технические требования

6.1 Требования назначения

6.1.1 Номинальные значения входных и выходных параметров УП

6.1.2 Требования по функциональной совместимости входных характеристик УП с сетью переменного тока

6.1.3 Требования по функциональной совместимости выходных характеристик УП с параметрами цепей питания аппаратуры связи, характеристиками аккумуляторных батарей и токораспределительной сетью постоянного и переменного тока

6.1.4 Требования к защите УП и входящего в ее состав оборудования

6.1.5 Требования к регулированию, сигнализации и контролю электрических параметров УП

6.1.6 Требования к изоляции оборудования УП

6.1.7 Требования к электромагнитной совместимости

6.2 Требования надежности

6.3 Требования стойкости к внешним воздействующим факторам

6.3.1 Общие требования

6.3.2 Требования стойкости к климатическим воздействиям

6.3.3 Требования стойкости к механическим воздействиям

6.4 Конструктивные требования

6.5 Комплектность

6.6 Маркировка

6.7 Упаковка

6.8 Указания по эксплуатации

6.9 Условия заказа

Приложение А Библиография