ГОСТ 15597-82

УДК 628.94:006.354                                                                                                         Группа Е83

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Luminaires for industrial buildings.

General specifications

МКС 29.140.40

ОКП 34 6110

Дата введения 01.01.84

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством электротехнической промышленности СССР

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 06.10.82 № 3899

3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 3892—82

4. ВЗАМЕН ГОСТ 15597-70

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 2.601-95 | 2.1 |
| ГОСТ 12.2.007.0-75 | 1.3.1 |
| ГОСТ 7397.0-89 | 1.4.7 |
| ГОСТ 15150-69 | 1.4.1, 5.2, 5.3 |
| ГОСТ 16809-88 | 1.4.14 |
| ГОСТ 16962-71 | 1.4.13 |
| ГОСТ 17516-72 | 1.4.2 |
| ГОСТ 17557-88 | 1.4.9 |
| ГОСТ 17677-82 | Вводная часть, 1.2.1, 1.2.7, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1 |
| ГОСТ 19348-82 | 1.1 |
| ГОСТ 23216-78 | 5.2 |

6. Ограничение срока действия снято по протоколу № 3—93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 5-6—93)

7. ИЗДАНИЕ (февраль 2003 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в сентябре 1983 г., октябре 1987 г. (ИУС 1-84, 1-89)

Настоящий стандарт распространяется на светильники с лампами накаливания и разрядными лампами для освещения производственных зданий и аналогичных помещений сельскохозяйственного назначения, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта.

Стандарт не распространяется на светильники, предназначенные для установки во взрывоопасных помещениях, для внутреннего освещения транспортных средств, светильники с индивидуальными источниками питания, для рудников и шахт.

Светильники должны удовлетворять требованиям ГОСТ 17677 и требованиям, изложенным в соответствующих разделах настоящего стандарта.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Светильники должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и технических условий на светильники конкретных типов или групп по технической документации, утвержденной в установленном порядке.

Светильники для освещения помещений сельскохозяйственного назначения дополнительно должны соответствовать требованиям ГОСТ 19348.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1.2. Светотехнические требования.

1.2.1. Класс светораспределения и типы кривых силы света светильников общего освещения должны соответствовать ГОСТ 17677 и указываться в технических условиях на светильники конкретных типов и/или групп.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1.2.2. Светильники местного освещения должны иметь отражатели из непросвечивающих материалов, обеспечивающие защитный угол не менее 30°:

- во всех меридиональных плоскостях - для круглосимметричных светильников;

- в плоскости, перпендикулярной плоскости симметрии, - для светильников с одной плоскостью симметрии, при этом величина защитного угла в плоскости симметрии не нормируется;

- в поперечной плоскости - для светильников с двумя плоскостями симметрии.

Допускается в светильниках, предназначенных для установки только ниже горизонтальной плоскости, проходящей на уровне зрения, защитный угол не менее 10°.

1.2.3. Светильники общего освещения должны иметь в нижней полусфере защитный угол не менее 15°:

- в любой меридиональной плоскости - для круглосимметричных светильников;

- в продольной и поперечной или только в поперечной плоскостях - для светильников с двумя плоскостями симметрии.

Допускается изготовление светильников общего освещения с защитным углом менее 15° и без защитного угла с указанием условий их применения в технических условиях на светильники конкретных типов или групп.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

1.2.4. В светильниках общего освещения, имеющих верхние выходные отверстия, светящее тело лампы должно быть расположено ниже указанных отверстий.

1.2.5. Зоны ограничения яркости и значения габаритной яркости светильников не нормируют.

1.2.6. Освещенность рабочей поверхности, создаваемая светильниками местного освещения, должна быть не менее 300 лк, а светильниками, предназначенными для выполнения зрительных работ малой точности – не менее 150 лк. Размеры освещаемой поверхности, высота установки светильников и более высокие уровни освещенности должны быть указаны в технических условиях на светильники конкретных типов или групп.

1.2.7. КПД светильников общего освещения, кроме совместных с системой вентиляции или кондиционирования, должен быть не менее указанного в табл. 1.

КПД светильников, совмещенных с системой вентиляции и кондиционирования воздуха, должен соответствовать значениям, указанным в табл. 1 для классов светораспределения П и О.

КПД светильников общего освещения с люминесцентными лампами и экранирующей решеткой, создающей защитный угол только в одной плоскости, должен быть не менее чем на 5 % более указанного в табл. 1.

Допускается снижение кпд не более чем на 5 % для светильников:

- с двумя и более разрядными лампами;

- с фигурными люминесцентными лампами;

- встраиваемых;

- с защитной сеткой.

При одновременном наличии нескольких указанных факторов суммарное снижение нормируемого значения кпд допускается не более чем на 10 %.

1.2.6, 1.2.7. (Измененная редакция, Изм. № 2).

Таблица 1

| Класс | Характери | Защитный | КПД, %, не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| светорасп- ределения | стика отражателя | (или условный защитный) | без оптических и экранирующих элементов |  |  | с прозрачным или рифленым защитным стеклом |  |  | с рассеивателем |  |  |
| по ГОСТ |  | угол в нижней | Источники света |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17677 |  | полусфере | лампа накаливания | люминесцентная лампа | разрядная лампа высокого давления | лампа накаливания | люминесцентная лампа | разрядная лампа высокого давления | лампа накаливания | люминесцентная лампа | разрядная лампа высокого давления |
|  | Зеркальный | До 15 | 80 | 75 | 75 | 75 | 70 | 70 | 60 | 55 | 55 |
|  |  | Св. 15 до 30 | 75 | 70 | 70 | 70 | 65 | 65 | 55 | 50 | 50 |
| П и О |  | До 15 | 75 | 70 | 70 | 65 | 70 | 60 | 55 | 50 | 50 |
|  | Диффузный | Св. 15 до 30 | 70 | 65 | 65 |  | 65 |  |  |  |  |
|  |  | 90 | - | - | - | 75 | 60 |  |  | 55 |  |
|  | Без | До 15 | - | - | - | 80 | 70 | 75 | 70 | 65 | 65 |
|  | отражателя | Св. 15 до 30 |  | 85* |  | 75 | 65 | 70 | 65 | 60 | 60 |
|  |  | 90 | 85 | 80 | 80 |  | 70 |  | 60 |  | 55 |
| Р |  | До 15 | 80 | 75 | 75 | 75 | 70 | 70 | 65 | 60 | 60 |
|  | Диффузный | Св. 15 до 30 | 75 | 70 | 70 | 70 | 65 | 65 | 60 | 55 | 55 |
|  |  | 90 | - | - | - |  | 70 |  | 65 | 60 | 60 |
|  | Зеркальный | До 15 | 85 | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 65 | 60 | 60 |
|  |  | Св. 15 до 30 | 80 | 75 | 75 | 75 | 70 | 70 | 60 | 55 | 55 |
| Н и В |  | До 15 | 80 | 75 | 75 | 70 | 75 | 65 | 60 | 55 | 55 |
|  | Диффузный | Св. 15 до 30 | 75 | 70 | 70 | 65 | 70 | 60 | 55 | 50 | 50 |
|  |  | 90 | - | - | - | 70 | 80 | 65 | 60 | 60 | 55 |

Продолжение табл. 1

| Класс | Характери | Защитный | КПД, %, не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| светорасп- ределения | стика отражателя | (или условный защитный) | с экранирующей решеткой или кольцом |  |  | с рассеивателем и экранирующими элементами или рассеивателем и преломлятелем |  |  | с преломлятелем |  |  |
| по ГОСТ |  | угол в нижней | Источники света |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17677 |  | полусфере | лампа накаливания | люминесцентная лампа | разрядная лампа высокого давления | лампа накаливания | люминесцентная лампа | разрядная лампа высокого давления | лампа накаливания | люминесцентная лампа | разрядная лампа высокого давления |
|  | Зеркальный | До 15 | 75 | 70 | 70 | - | - | - | 60 | 55 | 55 |
|  |  | Св. 15 до 30 | 70 | 65 | 65 |  |  |  | 55 | 50 | 50 |
| П и О |  | До 15 | 65 | 65 | 60 | 50 | 45 | 45 | 65 | 65 | 60 |
|  | Диффузный | Св. 15 до 30 | 60 | 60 | 55 |  |  |  | 60 | 60 | 55 |
|  |  | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - |
|  | Без | До 15 | 80 | 75 | 75 | 70 | 65 | 65 | 80 | 70 | 75 |
|  | отражателя | Св. 15 до 30 | 75 | 70 | 70 | 65 | 60 | 60 | 75 | 65 | 70 |
|  |  | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - |
| Р |  | До 15 | 65 | 60 | 60 | 65 | 60 | 60 | 65 | 60 | 60 |
|  | Диффузный | Св. 15 до 30 | 60 | 55 | 55 | 60 | 55 | 55 | 60 | 55 | 55 |
|  |  | 90 | - | - | - | - | - | - | 70 | 65 | 65 |
|  | Зеркальный | До 15 | 80 | 75 | 75 | - | - | - | 65 | 60 | 60 |
|  |  | Св. 15 до 30 | 75 | 70 | 70 |  |  |  | 60 | 55 | 55 |
| Н и В |  | До 15 | 70 | 70 | 65 | 60 | 55 | 55 | 70 | 70 | 65 |
|  | Диффузный | Св. 15 до 30 | 65 | 65 | 60 | 55 | 50 | 50 | 65 | 65 | 60 |
|  |  | 90 | - | - | - | - |  | - |  |  |  |

____________

* С люминесцентных ламп с внутренним отражающим слоем.

1.3. Электротехнические требования.

1.3.1. Светильники должны изготовляться классов защиты I, II или III по ГОСТ 12.2.007.0. Класс защиты светильников должен быть указан в технических условиях на светильники конкретных типов или групп.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

1.4. Требования к конструкции.

1.4.1. Светильники должны соответствовать климатическим исполнениям У, ХЛ, УХЛ, Т или О, категории размещения 2, 3 или 5 и УХЛ или О, категории размещения 4 по ГОСТ 15150.

Климатические исполнения и категории размещения светильников должны быть указаны в технических условиях на светильники конкретных типов или групп.

1.4.2. Группа условий эксплуатации светильников должна соответствовать ГОСТ 17516 и указываться в технических условиях на светильники конкретных типов или групп.

1.4.1, 1.4.2. (Измененная редакция, Изм. 2).

1.4.3. Конструкция светильников с двумя и более люминесцентными лампами, предназначенных для установки в светящую линию без применения монтажного короба, должна обеспечивать возможность прокладки восьми проводов групповых линий сечением до 4 мм2, при этом расстояние между пучками проводов рабочего и аварийного освещения должно быть не менее 20 мм в свету, или пучки проводов должны быть разделены перегородкой из изоляционного материала.

В одноламповых светильниках, предназначенных для установки в светящую линию, должна быть обеспечена возможность прокладки не менее четырех проводов групповых линий сечением до 4,0 мм2.

Допускается в светильниках общего освещения установка ламп аварийного освещения. Присоединительные зажимы аварийного освещения должны быть маркированы красным цветом. Патроны ламп аварийного освещения маркируются красным цветом в случае применения патронов одного типа для осветительных ламп и для ламп аварийного освещения.

1.4.4 - 1.4.6 исключены (Изм. № 2).

1.4.7. Стационарные светильники местного освещения, а также светильники, встраиваемые в технологическое оборудование, должны иметь:

- выключатель на ток не менее 1 А ГОСТ 7397.0*.

_____________

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 51324.1-99.

Допускается по согласованию с потребителем изготовлять светильники, встраиваемые в технологическое оборудование, без выключателя;

- шнур или кабель, выходящие из светильников, с сечением жил не менее 0,75 мм2 для нерегулируемых светильников; 1,0 мм2 - для регулируемых светильников. Длины шнуров и способы разделки концов кабелей должны быть указаны в технических условиях на светильники конкретных типов или групп.

Допускается по согласованию с потребителем изготовлять светильники местного освещения и светильники, встраиваемые в технологическое оборудование, без шнура или кабеля, выходящих из светильника.

1.4.8. Нестационарные светильники класса защиты II должны иметь несъемные присоединительные шнуры или кабели с опрессованной вместе со шнуром штепсельной вилкой. Длина шнуров или кабелей должна быть указана в технических условиях на светильники конкретных типов или групп.

1.4.9. Для присоединения стационарных подвесных, потолочных, настенных и встраиваемых светильников к питающей сети должны быть предусмотрены электрические соединители или клеммные колодки по ГОСТ 17557 или другие контактные зажимы, обеспечивающие подключение медных, алюминиевых и алюмомедных проводов сечением до:

2,5 мм2 - для светильников с лампами накаливания общей мощностью до 500 Вт;

4 мм2 - для всех остальных светильников.

1.4.7 - 1.4.9. (Измененная редакция, Изм. № 2).

1.4.10. Клеммная колодка или электрические соединители должны быть размещены в закрытой полости, степень защиты которой должна быть не ниже степени защиты светильника.

1.4.11. В светильниках с лампами накаливания и газоразрядными лампами высокого давления сальниковый ввод должен обеспечивать уплотнение кабеля наружным диаметром 9,5-14 мм или трех одножильных проводов наружным диаметром 3-5 мм каждый.

1.4.12. Светильники должны быть влагостойкими в соответствии с указанием в технических условиях на светильники конкретных типов или групп.

1.4.13. Светильники должны быть тепло- и холодоустойчивыми в процессе эксплуатации, транспортирования и хранения и при воздействии температур, верхнее и нижнее значение которых соответствует степени жесткости по ГОСТ 16962, указанной в технических условиях на светильники конкретных типов или групп.

1.4.11 - 1.4.13. (Измененная редакция, Изм. № 2).

1.4.14. Светильники с газоразрядными лампами должны изготовляться с пускорегулирующими аппаратами по ГОСТ 16809:

- с нормальным уровнем шума,

- с пониженным уровнем шума,

- с особо низким уровнем шума.

1.4.15. Срок службы светильников должен быть не менее:

5 лет - для светильников местного освещения;

8 - для светильников общего освещения помещений с тяжелыми условиями среды;

10 лет – для остальных светильников общего освещения.

Срок службы подтверждается расчетом по методике, утвержденной в установленном порядке.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1.4.16. Срок сохраняемости светильников - один год со дня отгрузки.

1.4.17. В многоламповых светильниках с групповым включением ламп общий присоединительный проход должен быть синего цвета или маркирован синим цветом.

(Измененная редакция, Изм. № 1)

1.4.18. Для внутреннего монтажа светильников должны применяться изолированные провода с поперечным сечением медного провода не менее 0,5 мм2.

Значение поперечного сечения провода должно указываться в технических условиях на светильники конкретных типов или групп.

1.4.19. Минимальные поперечные сечения присоединительных гибких проводов должны соответствовать указанным в табл. 3 для обеспечения их механической прочности.

Таблица 3*

| Значение общего тока, А | Минимальные поперечные сечения, мм2, при степени защиты |  |
| --- | --- | --- |
|  | IР20 | от IР21 |
|  3 | 0,50 | 1,0 |
| > 3 | 0,75 |  |

_____________

* Табл. 2 исключена (Изм. № 2)

1.4.20. Показатели энергопотребления (мощность и количество источников света) и показатели материалоемкости (масса светильника) должны быть указаны в технических условиях на светильники конкретных типов или групп.

1.4.18 - 1.4.20. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1. Комплектность светильников должна соответствовать ГОСТ 17677 со следующими дополнениями:

- запасные детали в соответствии с техническими условиями на светильники конкретных типов или групп;

- паспорт или инструкция по эксплуатации по ГОСТ 2.601 в количестве 1 шт. на каждые 25 светильников.

Если число светильников в партии меньше или равно 25, то прикладывают один паспорт или одну инструкцию по эксплуатации.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Правила приемки светильников - по ГОСТ 17677.

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Методы испытаний светильников - по ГОСТ 17677.

4.2. Светильник считают выдержавшим испытание на вибропрочность, если после испытания не обнаружится повреждений светильника, ослабления элементов электрических соединений и контактов с лампами, ослабления элементов крепления.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение светильников должны соответствовать ГОСТ 17677. Конкретный вид упаковки указывают в технических условиях на светильники конкретных типов или групп.

(Измененная редакция, Изм. № 2)

5.2. Условия транспортирования светильников в части воздействия механических факторов должны соответствовать группе С по ГОСТ 23216, в части воздействия климатических факторов - группе условий хранения 4 по ГОСТ 15150.

5.3. Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения 2 по ГОСТ 15150.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Гарантии изготовителя - по ГОСТ 17677.