ГОСТ 18685-73

УДК 621.314.225:001.4:006.354                                                                                 Группа Е00

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ

Термины и определения

Current and voltage transformers.

Terms and definitions

MКC 01.040.29

29.180

Дата введения 01.07.74

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 04.05.73 № 1120

2. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

3. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 16110-82 | 1, 29, 30 |
| ГОСТ 18311-80 | 7 |

4. Ограничение срока действия отменено (ИУС 11—79)

5. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Сентябрь 2004 г.

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения основных понятий в области видов, параметров, характеристик и элементов трансформаторов тока и напряжения.

Стандарт не распространяется на трансформаторы постоянного тока.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, учебниках, учебных пособиях, технической и справочной литературе.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов — синонимов стандартизованного термина запрещается. Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в стандарте в качестве справочных и обозначены пометой «Ндп».

В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в нем терминов.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма — светлым, а недопустимые термины-синонимы — курсивом.

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ |  |
| 1. Трансформатор | По ГОСТ 16110 |
| 2. Трансформатор тока (напряжения) | Трансформатор, в котором при нормальных условиях применения вторичный ток (вторичное напряжение) практически пропорционален (пропорционально) первичному току (первичному напряжению) и при правильном включении сдвинут (сдвинуто) относительно него по фазе на угол, близкий к нулю |
| 3. Вторичная цепь трансформатора тока (напряжения) | Внешняя цепь, получающая сигналы измерительной информации от вторичной обмотки трансформатора тока (напряжения) |
| 4. Разряд образцового трансформатора тока (напряжения) | Категория, характеризующая место образцового трансформатора тока (напряжения) в поверочной схеме |
| 5. Класс точности трансформатора тока (напряжения) | Обобщенная характеристика трансформатора тока (напряжения), определяемая установленными пределами допускаемых погрешностей при заданных условиях работы. |
|  | Примечание. Класс точности обозначается числом, которое равно пределу допускаемой токовой погрешности (погрешности напряжения) в процентах при номинальном первичном токе (напряжении) |
| 6. Номинальный класс точности трансформатора тока (напряжения) | Класс точности, гарантируемый трансформатору тока (напряжения) при номинальной вторичной нагрузке и указываемый на его паспортной табличке |
| 7. Номинальное значение параметра Номинальный параметр | По ГОСТ 18311. |
|  | Примечание. В трансформаторах тока и напряжения различают следующие номинальные параметры: номинальное напряжение, номинальный первичный ток, номинальный вторичный ток, номинальный коэффициент трансформации, номинальное первичное напряжение, номинальное вторичное напряжение и т. д. |
| ВИДЫ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ |  |
| 8. Лабораторный трансформатор тока (напряжения) | Трансформатор тока (напряжения), предназначенный для эпизодического использования при электрических измерениях и поверке измерительных приборов и трансформаторов тока (напряжения) |
| 9. Образцовый трансформатор тока (напряжения) | Трансформатор тока (напряжения), служащий для поверки по нему других трансформаторов тока (напряжения) или расширения пределов измерения образцовых измерительных приборов и утвержденный в качестве образцового органами государственной метрологической службы |
| 10. Компенсированный трансформатор тока (напряжения) | Трансформатор тока (напряжения), точность трансформации тока (напряжения) которого в определенном диапазоне первичного тока (напряжения) обеспечивается с помощью специальных средств |
| 11. Однодиапазонный трансформатор тока (напряжения) | Трансформатор тока (напряжения) с одним коэффициентом трансформации |
| Ндп. Однопредельный трансформатор тока (напряжения) |  |
| 12. Многодиапазонный трансформатор тока (напряжения) | Трансформатор тока (напряжения) с несколькими коэффициентами трансформации |
| Ндп. Многопредельный трансформатор тока (напряжения) |  |
| 13. Трансформатор тока для измерений | Трансформатор тока, предназначенный для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам |
| 14. Трансформатор тока для защиты | Трансформатор тока, предназначенный для передачи сигнала измерительной информации на устройства защиты и управления |
| 15. Трансформатор тока нулевой последовательности | Трансформатор тока, предназначенный для определения тока нулевой последовательности в трехфазных цепях |
| 16. Насыщающийся трансформатор тока | Трансформатор тока с малой кратностью насыщения |
| 17. Суммирующий трансформатор тока | Трансформатор тока, предназначенный для суммирования токов нескольких электрических цепей |
| 18. Одноступенчатый трансформатор тока | Трансформатор тока с одной ступенью трансформации тока |
| 19. Каскадный трансформатор тока | Трансформатор тока с несколькими последовательными ступенями трансформации тока |
| 20. Промежуточный трансформатор тока | Трансформатор тока, предназначенный для включения во вторичную цепь основного трансформатора тока для получения требуемого коэффициента трансформации или разделения электрических цепей |
| 21. Комбинированный трансформатор тока и напряжения | Сочетание трансформатора тока и трансформатора напряжения, объединенных в одном конструктивном исполнении |
| 22. Встроенный трансформатор тока | Трансформатор тока, первичной обмоткой которого служит ввод электротехнического устройства |
| 23. Опорный трансформатор тока | Трансформатор тока, предназначенный для установки на опорной плоскости |
| 24. Проходной трансформатор тока | Трансформатор тока, предназначенный для использования его в качестве ввода |
| 25. Шинный трансформатор тока | Трансформатор тока, первичной обмоткой которого служит одна или несколько параллельно включенных шин распределительного устройства. |
|  | Примечание. Шинные трансформаторы тока имеют изоляцию, рассчитанную на наибольшее рабочее напряжение |
| 26. Втулочный трансформатор тока | Проходной шинный трансформатор тока |
| 27. Разъемный трансформатор тока | Трансформатор тока без первичной обмотки, магнитная цепь которого может размыкаться и затем замыкаться вокруг проводника с измеряемым током |
| 28. Электроизмерительные клещи Ндп. Трансформаторные клещи | Переносный разъемный трансформатор тока |
| 29. Однофазный трансформатор | См. ГОСТ 16110 |
| 30. Трехфазный трансформатор | См. ГОСТ 16110 |
| 31. Заземляемый трансформатор напряжения | Однофазный трансформатор напряжения, один конец первичной обмотки которого должен быть наглухо заземлен, или трехфазный трансформатор напряжения, нейтраль первичной обмотки которого должна быть наглухо заземлена |
| 32. Незаземляемый трансформатор напряжения | Трансформатор напряжения, у которого все части первичной обмотки, включая зажимы, изолированы от земли до уровня, соответствующего классу напряжения |
| 33. Каскадный трансформатор напряжения | Трансформатор напряжения, первичная обмотка которого разделена на несколько последовательно соединенных секций, передача мощности от которых к вторичным обмоткам осуществляется при помощи связующих и выравнивающих обмоток |
| 34. Емкостный трансформатор напряжения | Трансформатор напряжения, содержащий емкостный делитель |
| 35. Двухобмоточный трансформатор напряжения | Трансформатор напряжения, имеющий одну вторичную обмотку |
| 36. Трехобмоточный трансформатор напряжения | Трансформатор напряжения, имеющий две вторичные обмотки: основную и дополнительную |
| ЭЛЕМЕНТЫ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ |  |
| 37. Первичная обмотка трансформатора тока | Обмотка, через которую протекает ток, подлежащий трансформации |
| 38. Вторичная обмотка трансформатора тока | Обмотка, по которой протекает трансформированный (вторичный) ток |
| 39. Вторичная обмотка для измерений | Вторичная обмотка трансформатора тока, предназначенная для присоединения к ней измерительных приборов |
| 40. Вторичная обмотка для защиты | Вторичная обмотка трансформатора тока, предназначенная для присоединения к ней устройств защиты и управления |
| 41. Секционированная обмотка трансформатора тока | Обмотка трансформатора тока, состоящая из отдельных секций, допускающих различные соединения. |
|  | Примечание. Для получения различных коэффициентов трансформации или выравнивания индукции в магнитопроводе |
| 42. Обмотка трансформатора тока с ответвлениями | Обмотка трансформатора тока, имеющая выводы от части витков для получения различных коэффициентов трансформации |
| 43. Обмотки звеньевого типа трансформатора тока Ндп. Обмотка восьмерочного типа | Обмотки трансформатора тока, выполненные так, что внутренняя изоляция трансформатора конструктивно распределена между первичной и вторичной обмотками, а взаимное расположение обмоток напоминает звенья цепи |
| 44. Обмотки U-образного типа трансформатора тока Ндп. Обмотки шпилечного типа | Обмотки трансформатора тока, выполненные так, что внутренняя изоляция трансформатора нанесена в основном только на первичную обмотку, имеющую U-образную форму |
| 45. Обмотки рымовидного типа трансформатора тока | Обмотки трансформатора тока, выполненные так, что внутренняя изоляция трансформатора нанесена в основном только на вторичную (вторичные) обмотку и ее выводные концы, а сами обмотки образуют рымовидную фигуру |
| 46. Первичная обмотка трансформатора напряжения | Обмотка, к которой прикладывается напряжение, подлежащее трансформации |
| 47. Основная вторичная обмотка трансформатора напряжения | Обмотка, в которой возникает трансформированное (вторичное) напряжение |
| 48. Дополнительная вторичная обмотка трансформатора напряжения | Обмотка, предназначенная для соединения в разомкнутый треугольник с целью присоединения к ней цепей контроля изоляции сети |
| 49. Компенсационная обмотка трансформатора напряжения | Вспомогательная обмотка трехфазного трансформатора напряжения, предназначенная для уменьшения угловой погрешности напряжения |
| 50. Связующая обмотка трансформатора напряжения | Обмотка, служащая для передачи мощности с обмотки одного магнитопровода на обмотки другого магнитопровода каскадного трансформатора напряжения |
| 51. Выравнивающая обмотка трансформатора напряжения | Обмотка, служащая для выравнивания мощности в первичной обмотке двух стержней одного магнитопровода каскадного трансформатора напряжения |
| ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ |  |
| 52. Первичный ток трансформатора тока | Ток, протекающий по первичной обмотке трансформатора тока и подлежащий трансформации |
| 53. Наибольший рабочий первичный ток трансформатора тока | Наибольшее значение первичного тока, длительное протекание которого допустимо по условиям нагрева |
| 54. Вторичный ток трансформатора тока | Ток, протекающий по вторичной обмотке трансформатора тока |
| 55. Коэффициент трансформации трансформатора тока | Отношение первичного тока к вторичному току |
| 56. Токовая погрешность трансформатора тока | Погрешность, которую трансформатор тока вносит в измерение тока, возникающая вследствие того, что действительный коэффициент трансформации не равен номинальному. |
|  | Примечание. Токовая погрешность определяется как арифметическая разность между действительным вторичным током и приведенным ко вторичной цепи действительным первичным током, выраженная в процентах приведенного ко вторичной цепи действительного первичного тока |
| 57. Угловая погрешность трансформатора тока | Угол между векторами первичного и вторичного токов при таком выборе их направлений, чтобы для идеального трансформатора тока этот угол равнялся нулю. |
|  | Примечание. Угловая погрешность выражается в минутах или сантирадианах и считается положительной, когда вектор вторичного тока опережает вектор первичного тока |
| 58. Полная погрешность трансформатора тока | Действующее значение разности между произведением номинального коэффициента трансформации на мгновенное действительное значение вторичного тока и мгновенным значением первичного тока в установившемся режиме. |
|  | Примечание. Полная погрешность выражается обычно в процентах действующего значения первичного тока |
| 59. Витковая коррекция трансформатора тока | Уменьшение токовой погрешности трансформатора тока изменением числа витков вторичной обмотки |
| Ндп. Отмотка |  |
| 60. Вторичная нагрузка трансформатора тока | Полное сопротивление внешней вторичной цепи трансформатора тока, выраженное в омах, с указанием коэффициента мощности. |
|  | Примечание. Вторичная нагрузка может характеризоваться также кажущейся мощностью в вольтамперах, потребляемой ею при данном коэффициенте мощности при номинальном вторичном токе |
| 61. Номинальная вторичная нагрузка трансформатора тока | Значение вторичной нагрузки, указанное на паспортной табличке трансформатора тока, при котором гарантируется класс точности или предельная кратность |
| 62. Кратность первичного тока трансформатора тока | Отношение первичного тока трансформатора тока к его номинальному значению |
| 63. Предельная кратность трансформатора тока | Наибольшее значение кратности первичного тока, при котором полная погрешность при заданной вторичной нагрузке не превышает 10 % |
| 64. Номинальная предельная кратность трансформатора тока | Гарантируемая трансформатору тока предельная кратность при номинальной вторичной нагрузке |
| 65. Кратность насыщения трансформатора тока | Отношение первичного тока к его номинальному значению, при котором при заданной вторичной нагрузке индукция в магнитопроводе трансформатора тока близка к индукции насыщения |
| 66. Ток электродинамической стойкости трансформатора тока | Наибольшее амплитудное значение тока короткого замыкания за все время его протекания, которое трансформатор тока выдерживает без повреждений, препятствующих его дальнейшей исправной работе |
| 67. Кратность тока электродинамической стойкости трансформатора тока | Отношение тока электродинамической стойкости к амплитудному значению номинального первичного тока |
| 68. Ток термической стойкости трансформатора тока | Наибольшее действующее значение тока короткого замыкания за промежуток времени t, которое трансформатор тока выдерживает в течение этого промежутка времени без нагрева токоведущих частей до температур, превышающих допустимые при токах короткого замыкания, и без повреждений, препятствующих его дальнейшей исправной работе |
| 69. Кратность тока термической стойкости трансформатора тока | Отношение тока термической стойкости к действующему значению номинального первичного тока |
| 70. Ток намагничивания трансформатора тока Ндп. Намагничивающий ток | Действующее значение тока, потребляемого вторичной обмоткой трансформатора тока, когда ко вторичным зажимам подведено синусоидальное напряжение номинальной частоты, причем первичная обмотка и все остальные обмотки разомкнуты |
| 71. Первичное напряжение трансформатора напряжения | Напряжение, приложенное к первичной обмотке трансформатора напряжения и подлежащее трансформации |
| 72. Вторичное напряжение трансформатора напряжения | Напряжение, возникающее на зажимах вторичной обмотки трансформатора напряжения при приложении напряжения к его первичной обмотке |
| 73. Коэффициент трансформации трансформатора напряжения | Отношение напряжений на зажимах первичной и вторичной обмоток при холостом ходе |
| 74. Погрешность напряжения трансформатора напряжения | Погрешность, которую вносит трансформатор напряжения в измерение напряжения, возникающая вследствие того, что действительный коэффициент трансформации не равен номинальному. |
|  | Примечание. Погрешность напряжения определяется как арифметическая разность между приведенным к первичной цепи действительным вторичным напряжением и действительным первичным напряжением, выраженная в процентах действительного первичного напряжения |
| 75. Угловая погрешность трансформатора напряжения | Угол между векторами первичного и вторичного напряжения при таком выборе их направлений, чтобы для идеального трансформатора напряжения этот угол равнялся нулю. |
|  | Примечание. Угловая погрешность выражается в минутах или сантирадианах и считается положительной, когда вектор вторичного напряжения опережает вектор первичного напряжения |
| 76. Витковая коррекция трансформатора напряжения | Уменьшение погрешности напряжения трансформатора напряжения изменением числа витков первичной обмотки |
| Ндп. Отмотка |  |
| 77. Номинальная мощность трансформатора напряжения | Значение полной мощности, указанное на паспортной табличке трансформатора напряжения, которую он отдает во вторичную цепь при номинальном вторичном напряжении с обеспечением соответствующих классов точности. |
|  | Примечание. Трансформатор напряжения имеет несколько значений номинальной мощности, соответствующих классам точности |
| 78. Предельная мощность трансформатора напряжения | Кажущаяся мощность, которую трансформатор напряжения длительно отдает при номинальном первичном напряжении, вне классов точности, и при которой нагрев всех его частей не выходит за пределы, допустимые для класса нагревостойкости данного трансформатора |

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

| Значение параметра номинальное | 7 |
| --- | --- |
| Класс точности трансформатора напряжения | 5 |
| Класс точности трансформатора напряжения номинальный | 6 |
| Класс точности трансформатора тока | 5 |
| Класс точности трансформатора тока номинальный | 6 |
| Клещи трансформаторные | 28 |
| Клещи электроизмерительные | 28 |
| Коррекция трансформатора напряжения витковая | 76 |
| Коррекция трансформатора тока витковая | 59 |
| Коэффициент трансформации трансформатора напряжения | 73 |
| Коэффициент трансформации трансформатора тока | 55 |
| Кратность насыщения трансформатора тока | 65 |
| Кратность первичного тока трансформатора тока | 62 |
| Кратность трансформатора тока предельная | 63 |
| Кратность трансформатора тока предельная номинальная | 64 |
| Кратность тока электродинамической стойкости трансформатора тока | 67 |
| Кратность тока термической стойкости трансформатора тока | 69 |
| Мощность трансформатора напряжения номинальная | 77 |
| Мощность трансформатора напряжения предельная | 78 |
| Нагрузка трансформатора тока вторичная | 60 |
| Нагрузка трансформатора тока вторичная номинальная | 61 |
| Напряжение трансформатора напряжения вторичное | 72 |
| Напряжение трансформатора напряжения первичное | 71 |
| Обмотка для защиты вторичная | 40 |
| Обмотка для измерений вторичная | 39 |
| Обмотка трансформатора напряжения вторичная дополнительная | 48 |
| Обмотка трансформатора напряжения вторичная основная | 47 |
| Обмотка трансформатора напряжения компенсационная | 49 |
| Обмотка трансформатора напряжения первичная | 46 |
| Обмотка трансформатора напряжения связующая | 50 |
| Обмотка трансформатора напряжения выравнивающая | 51 |
| Обмотка трансформатора тока вторичная | 38 |
| Обмотка трансформатора тока первичная | 37 |
| Обмотка трансформатора тока секционированная | 41 |
| Обмотка трансформатора тока с ответвлениями | 42 |
| Обмотка шпилечного типа | 44 |
| Обмотка восьмерочного типа | 43 |
| Обмотки звеньевого типа трансформатора тока | 43 |
| Обмотки рымовидного типа трансформатора тока | 45 |
| Обмотки U-образного типа трансформатора тока | 44 |
| Отмотка | 50, 76 |
| Параметр номинальный | 7 |
| Погрешность напряжения трансформатора напряжения | 74 |
| Погрешность трансформатора напряжения угловая | 75 |
| Погрешность трансформатора тока полная | 58 |
| Погрешность трансформатора тока токовая | 56 |
| Погрешность трансформатора тока угловая | 57 |
| Разряд образцового трансформатора напряжения | 4 |
| Разряд образцового трансформатора тока | 4 |
| Ток электродинамической стойкости трансформатора тока | 66 |
| Ток намагничивания трансформатора тока | 70 |
| Ток намагничивающий | 70 |
| Ток трансформатора тока вторичный | 54 |
| Ток трансформатора тока первичный | 52 |
| Ток трансформатора тока первичный рабочий наибольший | 53 |
| Ток термической стойкости трансформатора тока | 68 |
| Трансформатор | 1 |
| Трансформатор напряжения | 2 |
| Трансформатор напряжения двухобмоточный | 35 |
| Трансформатор напряжения емкостный | 34 |
| Трансформатор напряжения заземляемый | 31 |
| Трансформатор напряжения каскадный | 33 |
| Трансформатор напряжения компенсированный | 10 |
| Трансформатор напряжения лабораторный | 8 |
| Трансформатор напряжения незаземляемый | 32 |
| Трансформатор напряжения многодиапазонный | 12 |
| Трансформатор напряжения многопредельный | 12 |
| Трансформатор напряжения образцовый | 9 |
| Трансформатор напряжения однодиапазонный | 11 |
| Трансформатор напряжения однопредельный | 11 |
| Трансформатор напряжения трехобмоточный | 36 |
| Трансформатор однофазный | 29 |
| Трансформатор тока | 2 |
| Трансформатор тока втулочный | 26 |
| Трансформатор тока встроенный | 22 |
| Трансформатор тока для защиты | 14 |
| Трансформатор тока для измерений | 13 |
| Трансформатор тока и напряжения комбинированный | 21 |
| Трансформатор тока каскадный | 19 |
| Трансформатор тока компенсированный | 10 |
| Трансформатор тока лабораторный | 8 |
| Трансформатор тока многодиапазонный | 12 |
| Трансформатор тока многопредельный | 12 |
| Трансформатор тока насыщающийся | 16 |
| Трансформатор тока нулевой последовательности | 15 |
| Трансформатор тока образцовый | 9 |
| Трансформатор тока однодиапазонный | 11 |
| Трансформатор тока однопредельный | 11 |
| Трансформатор тока одноступенчатый | 18 |
| Трансформатор тока опорный | 23 |
| Трансформатор тока промежуточный | 20 |
| Трансформатор тока проходной | 24 |
| Трансформатор тока разъемный | 27 |
| Трансформатор тока суммирующий | 17 |
| Трансформатор тока шинный | 25 |
| Трансформатор трехфазный | 30 |
| Цепь трансформатора напряжения вторичная | 3 |
| Цепь трансформатора тока вторичная | 3 |