ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ЖИЛЫ ТОКОПРОВОДЯЩИЕ 
МЕДНЫЕ И АЛЮМИНИЕВЫЕ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ, 
ПРОВОДОВ И ШНУРОВ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ГОСТ 22483-77

(СТ СЭВ 3466-81)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| ЖИЛЫ ТОКОПРОВОДЯЩИЕ МЕДНЫЕ И АЛЮМИНИЕВЫЕ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ, ПРОВОДОВ И ШНУРОВ Основные параметры. Технические требования Copper and aluminium conductors for cables and wires. Main parameters. Technical requirements | ГОСТ 22483-77* (СТ СЭВ 3466-81) Взамен ГОСТ 1956-70, ГОСТ 12137-66 |
| --- | --- |

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 27 апреля 1977 г. № 1049 срок действия установлен

с 01.01.80

Проверен в 1982 г. Постановлением Госстандарта от 05.08.82 № 3070 срок действия продлен

до 01.01.89

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на круглые и фасонные неуплотненные и уплотненные токопроводящие жилы (в дальнейшем именуемые жилы) кабелей, проводов и шнуров (в дальнейшем именуемые кабельные изделия), изготовленные из медной, медной луженой, алюминиевой проволоки без металлического покрытия или с металлическим покрытием.

Стандарт не распространяется на жилы для радиочастотных кабелей, кабелей связи, обмоточных проводов, маслонаполненных кабелей и проводов для воздушных линий электропередачи, а на жилы кабелей и проводов специального применения распространяется полностью или частично, если это предусмотрено в стандартах или технических условиях на кабельные изделия.

Перечень кабелей и проводов специального применения приведен в справочном приложении 1.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 5).

# 1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

1.1. Медные и алюминиевые жилы, предназначенные для кабелей и проводов стационарной прокладки, подразделяются на классы 1 и 2, а для кабелей, проводов и шнуров нестационарной прокладки и стационарной прокладки, требующей повышенной гибкости при монтаже, на классы 3-6.

1.2. Электрическое сопротивление постоянному току 1 км жилы кабелей, проводов и шпуров при температуре 20°С должно соответствовать указанному в табл. 1-6.

Таблица 1

КЛАСС 1

Жилы одножильных и многожильных кабелей и проводов

| Номинальное сечение жилы, мм2* | Минимальное число проволок |  | Электрическое сопротивление постоянному току 1 км жилы при 20°С, Ом, не более |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Медные жилы круглые и фасонные |  | Алюминиевые жилы круглые или фасонные без металлического покрытия или с металлическим покрытием |
|  | медных | алюминиевых | нелуженые | луженые |  |
| 0,03 | 1 | - | 588,0 | 617,3 | - |
| 0,05 | 1 | - | 347,9 | 365,3 | - |
| 0,08 | 1 | - | 225,3 | 238,8 | - |
| 0,12 | 1 | - | 130,8 | 138,6 | - |
| 0,20 | 1 | - | 88,8 | 90,4 | - |
| 0,35 | 1 | - | 50,7 | 51,8 | - |
| 0,50 | 1 | - | 36,0 | 30,7 | - |
| 0,75 | 1 | - | 24,5 | 24,8 | - |
| 1,0 | 1 | - | 18,1 | 18,2 | 28,30 |
| 1,2 | 1 | 1 | 14,8 | 14,9 | 24,2 |
| 1,5 | 1 | 1 | 12,1 | 12,2 | 18,1 |
| 2,0 | 1 | 1 | 9,01 | 9,10 | 14,9 |
| 2,5 | 1 | 1 | 7,41 | 7,56 | 12,1 |
| 3,0 | 1 | 1 | 0,07 | 6,13 | 10,1 |
| 4,0 | 1 | 1 | 4,61 | 4,70 | 7,41 |
| 5,0 | 1 | 1 | 3,66 | 3,70 | 6,07 |
| 0,0 | 1 | 1 | 3,08 | 3,11 | 5,11 |
| 8,0 | 1 | 1 | 2,25 | 2,28 | 3,73 |
| 10,0 | 1 | 1 | 1,83 | 1,84 | 3,08 |
| 10,0 | 1 | 1 | 1,15 | 1,16 | 1,91 |
| 25,0 | 1 | 1 | 0,727 | - | 1,20 |
| 35 | 1 | 1 | 0,524 | - | 0,868 |
| 50 | 1 | 1 | 0,387 | - | 0,641 |
| 70 | 1 | 1 | 0,268 | - | 0,443 |
| 95 | 1 | 1 | 0,193 | - | 0,320 |
| 120 | 1 | 1 | 0,153 | - | 0,253 |
| 150 | 1 | 1 | 0,124 | - | 0,206 |
| 185 | 35 | 1 | 0,0991 | - | 0,164 |
| 240 | 35 | 1 | 0,0754 | - | 0,125 |
| 300 | 35 | 1 | 0,0001 | - | 0,100 |
| 400 | 35 | 35 | 0,0470 | - | 0,0778 |
| 500 | 35 | 35 | 0,0300 | - | 0,0605 |
| 625 | 50 | 59 | 0,0283 | - | 0,0469 |
| 800 | 59 | 59 | 0,0221 | - | 0,0367 |
| 1000 | 59 | 59 | 0,0176 | - | 0,0291 |

*Справочно

(Измененная редакция, Изм. № 3).

Таблица 2

КЛАСС 2

Жилы одножильных и многожильных кабелей и проводов

| Номинальное сечение жилы, мм2* | Минимальное число проволок |  |  |  |  |  |  | Электрическое сопротивление постоянному току 1 км жилы при 20°С, Ом, не более |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Круглая жила |  |  |  |  | Фасонная жила |  |  |  |  |
|  | неуплотненная |  |  | уплотненная |  |  |  | Медная жила |  | Алюминиевая жила без металлического покрытия или с металлическим покрытием |
|  | медная | алюминиевая |  | медная | алюминиевая | медная | алюминиевая | нелуженая | луженая |  |
| 0,5 | 7 | - |  | - | - | - | - | 36,0 | 36,7 | - |
| 0,75 | 7 | - |  | - | - | - | - | 24,5 | 24,8 | - |
| 1, | 7 | 7 |  | - | - | - | - | 18,1 | 18,2 | 35,4 |
| 1,2 | 7 | 7 |  | - | - | - | - | 16,8 | 17,1 | 28,0 |
| 1,5 | 7 | 7 |  | 6 | - | - | - | 12,1 | 12,2 | 22,7 |
| 2,0 | 7 | 7 |  | 6 | - | - | - | 9,43 | 9,61 | 15,8 |
| 2,5 | 7 | 7 |  | 6 | - | - | - | 7,41 | 7,56 | 12,4 |
| 3 | 7 | 7 |  | 6 | - | - | - | 5,61 | 5,72 | 9,40 |
| 4 | 7 | 7 |  | 6 | - | - | - | 4,61 | 4,70 | 7,41 |
| 5 | 7 | 7 |  | 6 | - | - | - | 3,54 | 3,57 | 5,87 |
| 6 | 7 | 7 |  | 6 | - | - | - | 3,08 | 3,11 | 5,11 |
| 8 | 7 | 7 |  | 6 | - | - | - | 2,31 | 2,33 | 3,83 |
| 10 | 7 | 7 |  | 6 | - | - | - | 1,83 | 0,84 | 3,08 |
| 16 | 7 | 7 |  | 6 | 6 | - | - | 1,15 | 0,16 | 1,91 |
| 25 | 7 | 7 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 0,727 | 0,734 | 1,20 |
| 35 | 7 | 7 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 0,524 | 0,529 | 0,868 |
| 50 | 19 | 19 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 0,387 | 0,391 | 0,641 |
| 70 | 19 | 19 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 0,268 | 0,270 | 0,443 |
| 95 | 19 | 19 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 0,193 | 0,195 | 0,320 |
| 120 | 37 | 37 |  | 18 | 15 | 18 | 15 | 0,153 | 0,154 | 0,253 |
| 150 | 37 | 37 |  | 18 | 15 | 18 | 15 | 0,124 | 0,126 | 0,206 |
| 185 | 37 | 37 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 0,0991 | 0,100 | 0,164 |
| 240 | 61 | 61 |  | 34 | 30 | 34 | 30 | 0,0754 | 0,0762 | 0,125 |
| 300 | 61 | 61 |  | 34 | 30 | 34 | 30 | 0,0601 | 0,0607 | 0,100 |
| 400 | 61 | 61 |  | 53 | 53 | 53 | 53 | 0,0470 | 0,0475 | 0,0778 |
| 500 | 61 | 61 |  | 53 | 53 | 53 | 53 | 0,0366 | 0,0369 | 0,0605 |
| 625 | 91 | 91 |  | 53 | 53 | 53 | 53 | 0,0283 | 0,0286 | 0,0469 |
| 800 | 91 | 91 |  | 53 | 53 | - | - | 0,0221 | 0,0224 | 0,0367 |
| 1000 | 91 | 91 |  | 53 | 53 | - | - | 0,0176 | 0,0177 | 0,0291 |
| 1200 | - | - |  | - | - | - | - | 0,0151 |  | 0,0247 |
| (1400) | - | - |  | - | - | - | - | 0,0129 |  | 0,0212 |
| 1600 | - | - |  | - | - | - | - | 0,0113 |  | 0,0180 |
| (1800) | - | - |  | - | - | - | - | 0,0101 |  | 0,0165 |
| 2000 | - | - | - |  | - | - | - | 0,0090 |  | 0,0149 |

*Справочно

Примечания:

1. Минимальное число проволок круглой жилы устанавливается в стандартах или технических условиях на кабельные изделия.

2. Сечения, указанные и скобках, являются непредпочтительными.

Таблица 3

КЛАСС 3

Жили одножильных и многожильных кабелей и проводов

| Номинальное сечение жилы, мм2* | Диаметр проволоки, мм, не более | Электрическое сопротивление постоянному току 1 км круглой жилы при 20°С, Ом, не более |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Медная жила |  | Алюминиевая жила без металлического покрытия или с металлическим покрытием |
|  |  | нелуженая | луженая |  |
| 0,50 | 0,33 | 39,6 | 40,7 | - |
| 0,75 | 0,38 | 25,5 | 26,0 | - |
| 1,0 | 0,43 | 21,8 | 22,3 | - |
| 1,2 | 0,45 | 17,3 | 17,6 | 28,8 |
| 1,5 | 0,53 | 14,0 | 14,3 | 23,4 |
| 2,0 | 0,61 | 9,71 | 9,90 | 16,2 |
| 2,5 | 0,69 | 7,49 | 7,63 | 12,5 |
| 3 | 0,79 | 5,84 | 5,95 | 0,76 |
| 4 | 0,87 | 4,79 | 4,88 | 8,00 |
| 5 | 0,59 | 3,83 | 391 | - |
| 6 | 0,65 | 3,11 | 3,17 | 5,20 |
| 8 | 0,87 | 2,40 | 2,45 | - |
| 10 | 0,82 | 1 ,99 | 2,03 | 3,33 |
| 16 | 0,65 | 1,21 | 1,24 | 2,02 |
| 25 | 0,82 | 0,809 | 0,824 | 1,35 |
| 35 | 0,69 | 0,551 | 0,502 | 0,921 |
| 50 | 0,69 | 0,394 | 0,402 | 0,058 |
| 70 | 0,69 | 0,277 | 0,283 | 0,470 |
| 95 | 0,82 | 0,203 | 0,207 | 0,338 |
| 120 | 0,79 | 0,158 | 0,161 | 0,264 |
| 150 | 0,87 | 0,130 | 0,132 | 0,211 |
| 185 | 0,87 | 0,105 | 0,107 | 0,175 |
| 240 | 0,87 | 0,0798 | 0,0814 | 0,134 |
| 300 | 0,87 | 0,0654 | 0,0666 | 0,109 |
| 400 | 0,87 | 0,0499 | 0,0509 | 0,0835 |
| 500 | 0,87 | 0,0393 | 0,0101 | 0,0057 |

*Справочно

Таблица 4

КЛАСС 4

Жилы одножильных и многожильных кабелей, проводов и шнуров

| Номинальное сечение жилы, мм2* | Диаметр проволоки, мм, не более | Электрическое сопротивление постоянному току 1 км круглой жилы при 20°С, Ом, не более |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | нелуженой | луженой |
| 0,05 | 0,11 | 366,6 | 383,7 |
| 0,08 | 0,13 | 247,5 | 251,6 |
| 0,12 | 0,16 | 165,3 | 170,3 |
| 0,20 | 0,21 | 89,1 | 91,7 |
| 0,35 | 0,27 | 57,0 | 58,7 |
| 0,50 | 0,31 | 40,5 | 41,7 |
| 0,75 | 0,31 | 25,2 | 25,9 |
| 1,0 | 0,31 | 19,8 | 20,4 |
| 1,2 | 0,41 | 16,0 | 16,5 |
| 1,5 | 0,41 | 13,2 | 13,6 |
| 2,0 | 0,43 | 9,97 | 10,3 |
| 2,5 | 0,43 | 8,05 | 8,20 |
| 3 | 0,53 | 6,52 | 6,05 |
| 4 | 0,53 | 4,89 | 4,99 |
| 5 | 0,53 | 3,82 | 3,90 |
| 6 | 0,53 | 3,28 | 3,35 |
| 8 | 0,53 | 2,45 | 2,49 |
| 10 | 0,53 | 2,00 | 2,04 |
| 16 | 0,53 | 1,21 | 1,24 |
| 25 | 0,53 | 0,776 | 0,792 |
| 35 | 0,59 | 0,547 | 0,558 |
| 50 | 0,59 | 0,393 | 0,401 |
| 70 | 0,59 | 0,281 | 0,286 |
| 95 | 0,59 | 0,201 | 0,205 |
| 120 | 0,69 | 0,162 | 0,165 |
| 150 | 0,69 | 0,129 | 0,132 |
| 185 | 0,69 | 0,104 | 0,106 |
| 240 | 0,69 | 0,0808 | 0,0824 |
| 300 | 0,69 | 0,0649 | 0,0661 |
| 400 | 0,69 | 0,0484 | 0,0493 |

*Справочно

Таблица 5

КЛАСС 5

Жилы одножильных и многожильных кабелей, проводов и шнуров

| Номинальное сечение жилы, мм2* | Диаметр проволоки, мм, не более | Электрическое сопротивление постоянному току 1 км круглой жилы при 20°С, Ом, не более |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | нелуженой | луженой |
| 0,03 | 0,09 | 572,7 | 599,5 |
| 0,05 | 0,09 | 400,9 | 419,6 |
| 0,08 | 0,11 | 256,6 | 268,6 |
| 0,12 | 0,11 | 171,0 | 179,0 |
| 0,20 | 0,13 | 108,3 | 113,4 |
| 0,35 | 0,16 | 58,3 | 60,0 |
| 0,50 | 0,21 | 39,0 | 40,1 |
| 0,75 | 0,21 | 26,0 | 26,7 |
| 1,0 | 0,21 | 19,5 | 20,0 |
| 1,2 | 0,26 | 16,0 | 16,5 |
| 1,5 | 0,26 | 13,3 | 13,7 |
| 2,0 | 0,26 | 9,98 | 10,3 |
| 2,5 | 0,26 | 7,98 | 8,21 |
| 3 | 0,31 | 6,46 | 6,58 |
| 4 | 0,31 | 4,95 | 5,00 |
| 5 | 0,31 | 3,96 | 4,07 |
| 6 | 0,31 | 3,30 | 3,39 |
| 8 | 0,41 | 2,55 | 2,60 |
| 10 | 0,41 | 1,01 | 1,95 |
| 16 | 0,41 | 1,21 | 1,24 |
| 25 | 0,41 | 0,780 | 0,795 |
| 35 | 0,41 | 0,554 | 0,565 |
| 50 | 0,41 | 0,380 | 0,393 |
| 70 | 0,51 | 0,272 | 0,277 |
| 95 | 0,51 | 0,206 | 0,210 |
| 120 | 0,51 | 0,161 | 0,164 |
| 150 | 0,51 | 0,129 | 0,132 |
| 185 | 0,51 | 0,106 | 0,108 |
| 240 | 0,51 | 0,0801 | 0,0817 |
| 300 | 0,51 | 0,0641 | 0,0654 |
| 400 | 0,51 | 0,0486 | 0,0495 |
| 500 | 0,61 | 0,0384 | 0,0391 |
| 625 | 0,61 | 0,0287 | 0,0292 |

*Справочно

Таблица 6

КЛАСС 6

Жилы одножильных и многожильных кабелей, проводов и шнуров

| Номинальное сечение жилы, мм2* | Диаметр проволоки, мм, не более | Электрическое сопротивление постоянному току 1 км круглой жилы при 20°С, Ом, не более |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | нелуженой | луженой |
| 0,03 | 0,06 | 669,8 | 671,5 |
| 0,05 | 0,06 | 390,9 | 397,9 |
| 0,08 | 0,06 | 207,9 | 268,6 |
| 0,12 | 0,09 | 174,4 | 174,8 |
| 0,20 | 0,11 | 113,1 | 113,4 |
| 0,35 | 0,11 | 59,5 | 59,6 |
| 0,50 | 0,16 | 39,0 | 40,1 |
| 0,75 | 0,16 | 26,0 | 26,7 |
| 1,0 | 0,16 | 19,5 | 20,0 |
| 1,2 | 0,16 | 15,8 | 16,3 |
| 1,5 | 0,16 | 13,3 | 13,7 |
| 2,0 | 0,16 | 9,90 | 10,2 |
| 2,5 | 0,16 | 7,98 | 8,21 |
| 3 | 0,16 | 6,60 | 6,79 |
| 4 | 0,16 | 4,95 | 5,09 |
| 5 | 0,21 | 3,87 | 3,98 |
| 6 | 0,21 | 3,30 | 3,39 |
| 8 | 0,21 | 2,47 | 2,54 |
| 10 | 0,21 | 1,91 | 1,95 |
| 16 | 0,21 | 1,21 | 1,24 |
| 25 | 0,21 | 0,780 | 0,795 |
| 35 | 0,21 | 0,554 | 0,565 |
| 50 | 0,31 | 0,386 | 0,393 |
| 70 | 0,31 | 0,272 | 0,277 |
| 95 | 0,31 | 0,206 | 0,210 |
| 120 | 0,31 | 0,161 | 0,164 |
| 150 | 0,31 | 0,129 | 0,132 |
| 185 | 0,41 | 0,106 | 0,108 |
| 240 | 0,41 | 0,0801 | 0,0817 |
| 300 | 0,41 | 0,0641 | 0,0654 |

Электрическое сопротивление многожильных кабельных изделий с жилами классов 4-6, скрученных с кратностью шагов менее 10 диаметров по скрутке, должно быть указано в стандартах или технических условиях на кабельные изделия.

(Измененная редакция, Изм. №3).

1.3. Номинальное сечение жилы и минимальное число прополок в жиле для классов 1 и 2 должно соответствовать указанному в табл. 1 и 2.

(Измененная редакция, Изм. №3).

1.4. Номинальное сечение жилы и диаметр проволоки в жиле для классов 3-6 должны соответствовать указанному в табл. 3-6.

(Измененная редакция, Изм. №3).

1.4а. Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта.

(п.1.4а добавлен, изм. №3).

1.5. В стандартах или технических условиях на кабельные изделия должны быть указаны материал жилы и класс.

1.6. Допускается применение токопроводящих жил с другими основными параметрами, если это предусмотрено в стандартах или технических условиях на конкретные кабельные изделия.

1.7. Дополнительные параметры фасонных и круглых уплотненных жил должны устанавливаться в стандартах, утвержденных в установленном порядке.

1.8. Соответствие классов конструкций токопроводящих жил по ГОСТ 22483-77 и ГОСТ 22483-77 с учетом изменения № 1 приведено в справочном приложении 2.

1.9. Диаметр круглых медных жил должен соответствовать значениям, приведенным в табл. 6а, круглых алюминиевых жил классов 1, 2 значениям, приведенным в табл. 6б.

Таблица 6а

| Номинальное сечение жилы, мм2 | Диаметр круглых медных жил, мм, не более, класса |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5, 6 |
| 0,05 | - | - | - | 0,35 | - |
| 0,08 | - | - | - | 0,42 | - |
| 0,12 | - | - | - | 0,55 | - |
| 0,20 | - | - | - | 0,65 | - |
| 0,35 | - | - | - | 0,9 | - |
| 0,5 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 0,75 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 1,2 | - | - | 1,6 | 1,6 | - |
| 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 2,0 | - | - | 1,9 | 2,0 | - |
| 2,5 | 1.9 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,6 |
| 3,0 | - | - | 2,5 | 2,6 | - |
| 4 | 2,4 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 3,2 |
| 5 | - | - | 3,0 | 3,2 | - |
| 6 | 2,9 | 3,3 | 3,9 | 4,0 | 3,9 |
| 8 | - | - | 4,0 | 4,2 | - |
| 10 | 3,7 | 4,2 | 4,7 | 5,0 | 5,1 |
| 16 | 4,6 | 5,3 | 6,1 | 6,1 | 6,3 |
| 25 | 5,7 | 6,6 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| 35 | 6,7 | 7,9 | 9,1 | 9,1 | 9,2 |
| 50 | 7,8 | 9,1 | 11,6 | 11,6 | 11,0 |
| 70 | 9,4 | 11,0 | 13,7 | 13,7 | 13,1 |
| 95 | 11,0 | 12,9 | 15,0 | 15,0 | 15,1 |
| 120 | 12,4 | 14,5 | 17,1 | 17,2 | 17,0 |
| 150 | 13,8 | 16,2 | 18,9 | 19,0 | 19,0 |
| 185 | - | 18,0 | 20,0 | 22,0 | 21,0 |
| 240 | - | 20,6 | 23,0 | 28,3 | 24,0 |
| 300 | - | 23,1 | 26,2 | 34,5 | 27,0 |
| 400 | - | 26,1 | 34,8 | 47,2 | 31,0 |
| 500 | - | 29,2 | 43,5 | - | 35,0 |
| 625* | - | 33,0 | - | - | - |
| 630 | - | 33,2 | - | - | 39,0 |
| 800 | - | 37,6 | - | - | - |
| 1000 | - | 42,2 | - | - | - |

Таблица 6б

| Номинальное сечение жилы, мм2 | Диаметр круглых алюминиевых жил, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Класс 1 |  | Класс 2 |  |
|  | мин. | макс. | мин. | макс. |
| 16 | 4,1 | 4,6 | 4,6 | 5,2 |
| 25 | 5,2 | 5,7 | 5,6 | 6,5 |
| 35 | 6,1 | 6,7 | 6,6 | 7,5 |
| 50 | 7,2 | 7,8 | 7,7 | 8,0 |
| 70 | 8,7 | 9,4 | 9,3 | 10,2 |
| 95 | 10,3 | 11,0 | 11,0 | 12,0 |
| 120 | 11,6 | 12,4 | 12,5 | 13,5 |
| 150 | 12,9 | 13,8 | 13.9 | 15,0 |
| 185 | 14,5 | 15,4 | 15,5 | 16,8 |
| 240 | 16,7 | 17,6 | 1 7.8 | 19,2 |
| 300 | 18,8 | 19,8 | 20,0 | 21,6 |
| 400 | - | - | 22,9 | 24,6 |
| 500 | - | - | 25,7 | 27,6 |
| 625* | - | - | 29,0* | 32,0* |
| 630 | - | - | 29,3 | 32,5 |

* Требования вводятся с 01.01.91.

(п.1.9 добавлен, изм. №4).

# 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Материалы, применяемые для изготовления токопроводящих жил, должны соответствовать:

катанка алюминиевая - ГОСТ 13843-78;

катанка медная - ТУ 16.К71-003-87;

пруток алюмомедный - ТУ 16.705-144-80;

проволока (при кооперационных поставках):

медная - ГОСТ 2112-79;

алюминиевая - ГОСТ 6132-79;

медная луженая - ТУ 16.505.850-75;

олово - ГОСТ 860-75;

оловянно-свинцовые сплавы - ГОСТ 21930-76.

(Измененная редакция, Изм. №4).

2.2. Проволока должна быть скручена в стренгу или в жилу правильной пучковой или реверсивной скруткой. Допускается скрутка жил классов 3-6 из сердечника, скрученного пучком, и последующих повивов из стренг.

При правильной скрутке не допускается перекрещивание проволок или стренг, расположенных в одном повиве.

Допускается обрыв или пропуск проволок в жилах классов 3-6 и уплотненных жилах класса 2 при соответствии электрического сопротивления жил требованиям настоящего стандарта.

2.3. Соседние повивы жил должны быть скручены в одну или противоположные стороны.

2.4. Направление скрутки наружного повива жил, при необходимости, должно оговариваться в стандартах или технических условиях на кабельные изделия.

2.5. удален, (Измененная редакция, Изм. №3).

2.6. Способ соединения отдельных проволок, стренг и жил всех классов должен, соответствовать технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

2.7. Жилы не должны иметь заусенцев, режущих кромок и выпучивания отдельных проволок, а однопроволочные жилы также раковин, выводящих размеры жилы за предельные отклонения, установленные нормативно-технической документацией на кабельные изделия.

2.8. В готовой жиле кабельного изделия допуск на диаметр отдельных проволок не нормируют. При этом электрическое сопротивление жил должно соответствовать указанному в стандарте.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справочное

# Перечень кабелей и проводов специального применения, на которые не распространяется настоящий стандарт

1. Кабели и провода на рабочую температуру 120°С и выше.

2. Особо гибкие.

3. Малоиндуктивные.

4. Импульсные.

5. Зажигания.

6. Грузонесущие.

7. Геофизические.

8. Судовые герметизированные.

9. Сигнализации и блокировки.

10. Другие кабели и провода узкоцелевого назначения.

11. Провода медные неизолированные.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

# Соответствие классов конструкций токопроводящих жил по ГОСТ 22483-77 и ГОСТ 22483-77 с учетом изменения № 1

Таблица 1

| ГОСТ 22483-77 |  | ГОСТ 22483-77 с изменением №1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальное сечение жилы, мм2 | Класс | Номинальное сечение жилы, мм2 | Класс |
| 0,03 | I | 0,03 | 1 |
| 0,05 | I | 0,08 | 1 |
| 0,08 | I | 0,08 | 1 |
| 0,12 | I | 0,12 | 1 |
| 0,20 | I | 0,20 | 1 |
| 0,35 | I | 0,35 | 1 |
| 0,50 | I | 0,50 | 1 |
| 0,75 | I | 0,75 | 1 |
| 1,0 | I | 1,0 | 1 |
| 1,5 | I | 1,5 | 1 |
| 2,5 | I | 2,5 | 1 |
| 4 | I | 4 | 1 |
| 6 | I | 6 | 1 |
| 10 | I | 10 | 1 |
| 16 | I | 16 | 1 |
| 25 | I | 25 | 1 |
| 35 | I | 35 | 1 |
| 50 | I | 50 | 1 |
| 50* | I* | 50 | 1 |
| 70 | I | 70 | 1 |
| 70* | I* | 70 | 1 |
| 95 | I | 95 | 1 |
| 120 | I | 120 | 1 |
| 120-2к | I | 120 | 1 |
| 120* | I* | 120 | 1 |
| 150 | I | 150 | 1 |
| 150-2к | I | 150 | 1 |
| 150* | I* | 150 | 1 |
| 185 | I | 185 | 1 |
| 185-2к | I | 185 | 1 |
| 240 | I | 240 | 1 |
| 240-2к | I | 240 | 1 |
| 240* | I* | 240 | 1 |
| 300 | I | 300 | 1 |
| 300-2к | I | 300 | 1 |
| 400 | I | 400 | 1 |
| 400-2к | I | 400 | 1 |
| 500 | I | 500 | 2 |
| 500-2к | I | 500 | 1 |
| 500* | I* | 500 | 1 |
| 625 | I | 630 | 1 |
| 625-2к | I | 630 | 1 |
| 800 | I | 800 | 1 |
| 800-2к | I | 800 | 1 |

Таблица 2

| ГОСТ 22483-77 |  | ГОСТ 22483-77 с изменением №1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальное сечение жилы, мм2 | Класс | Номинальное сечение жилы, мм2 | Класс |
| 0,75 | II | 0,75 | 3 |
| 1,0 | II | 1,0 | 3 |
| 1,5 | II | 1,5 | 3 |
| 2,5 | II | 2,5 | 3 |
| 4 | II | 4 | 3 |
| 6 | II | 6 | 2 |
| 10 | II | 10 | 2 |
| 16 | II | 10 | 2 |
| 25 | II | 25 | 2 |
| 35 | II | 35 | 2 |
| 50 | II | 50 | 2 |
| 70 | II | 70 | 2 |
| 95 | II | 95 | 2 |
| 120 | II | 120 | 2 |
| 150 | II | 150 | 2 |
| 185 | II | 185 | 2 |
| 210 | II | 240 | 2 |
| 300 | II | 400 | 2 |
| 400 | II | 400 | 2 |
| 500 | II | 500 | 2 |
| 500* | II* | 500 | 9 |
| 625 | II | 630 | 2 |
| 800 | II | 800 | 2 |
| 800* | II* | 800 | 2 |
| 1000 | II | 1000 | 2 |

Примечание. Фасонные однопроволочные жилы сечением 25-300 мм2 должны соответствовать классу 1 по ГОСТ 22483-77 с изменением № 1.

Таблица 3

| ГОСТ 22483-77 |  | ГОСТ 22483-77 с изменением №1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальное сечение жилы, мм2 | Класс | Номинальное сечение жилы, мм2 | Класс |
| 6 | III | 6 | 3 |
| 10 | III | 10 | 2 |
| 10* | III* | 10 | 3 |
| 16 | III | 16 | 2 |
| 25 | III | 25 | 2 |
| 35 | III | 35 | 2 |
| 35* | III* | 35 | 2 |
| 50 | III | 50 | 2 |
| 50* | III* | 50 | 2 |
| 70 | III | 70 | 2 |
| 70* | III* | 70 | 2 |
| 95 | III | 95 | 2 |
| 95* | III* | 95 | 2 |
| 120 | III | 120 | 2 |
| 150 | III | 150 | 2 |
| 185 | III | 185 | 2 |

Таблица 4

| ГОСТ 22483-77 |  | ГОСТ 22483-77 с изменением №1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальное сечение жилы, мм2 | Класс | Номинальное сечение жилы, мм2 | Класс |
| 0,05 | IV | 0,05 | 4 |
| 0,08 | IV | 0,08 | 4 |
| 0,12 | IV | 0,12 | 4 |
| 0,20 | IV | 0,20 | 4 |
| 0,35 | IV | 0,35 | 4 |
| 0,50 | IV | 0,50 | 4 |
| 0,75 | IV | 0,75 | 4 |
| 0,75* | IV* | 0,75 | 4 |
| 1,0 | IV | 1,0 | 4 |
| 1,0* | IV* | 1,0 | 4 |
| 1,5 | IV | 1,5 | 4 |
| 1,5* | IV* | 1,5 | 4 |
| 2,5 | IV | 2,5 | 4 |
| 2,5* | IV* | 2,5 | 4 |
| 4 | IV | 4 | 4 |
| 4* | IV* | 4 | 4 |
| 6 | IV | 6 | 4 |
| 6* | IV* | 6 | 4 |
| 10 | IV | 10 | 4 |
| 16 | IV | 16 | 3 |
| 16* | IV* | 16 | 3 |
| 25 | IV | 25 | 3 |
| 25* | IV* | 25 | 3 |
| 25** | IV** | 25 | 4 |
| 35 | IV | 35 | 3 |
| 35* | IV* | 35 | 4 |
| 50 | IV | 50 | 3 |
| 50* | IV* | 50 | 3 |
| 70 | IV | 70 | 3 |
| 70* | IV* | 70 | 3 |
| 95 | IV | 95 | 3 |
| 95* | IV* | 95 | 3 |
| 120 | IV | 120 | 4 |
| 120* | IV* | 120 | 3 |
| 150 | IV | 150 | 3 |
| 150* | IV* | 150 | 4 |
| 185 | IV | 185 | 3 |
| 185* | IV* | 185 | 4 |
| 240 | IV | 240 | 3 |
| 240* | IV* | 240 | 4 |
| 300 | IV | 300 | 3 |
| 300* | IV* | 300 | 4 |
| 400 | IV | 400 | 3 |
| 400* | IV* | 400 | 4 |
| 500 | IV | - | - |

Таблица 5

| ГОСТ 22483-77 |  | ГОСТ 22483-77 с изменением №1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальное сечение жилы, мм2 | Класс | Номинальное сечение жилы, мм2 | Класс |
| 0,03 | V | 0,03 | 5 |
| 0,05 | V | 0,05 | 5 |
| 0,08 | V | 0,08 | 5 |
| 0,08* | V* | 0,08 | 5 |
| 0,12 | V | 0,12 | 5 |
| 0,20 | V | 0,20 | 5 |
| 0,35 | V | 0,35 | 5 |
| 0,35* | V* | 0,35 | 5 |
| 0,5 | V | 0,5 | 5 |
| 0,75 | V | 0,75 | 5 |
| 1,0 | V | 1,0 | 5 |
| 1,5 | V | 1,5 | 5 |
| 1,5* | V* | 1,5 | 4 |
| 2,5 | V | 2,5 | 5 |
| 2,5* | V* | 2,5 | 4 |
| 4 | V | 4 | 5 |
| 4* | V* | 4 | 4 |
| 6 | V | 6 | 5 |
| 10 | V | 10 | 5 |
| 10* | V* | 10 | 5 |
| 10** | V** | 10 | 5 |
| 16 | V | 16 | 5 |
| 16* | V* | 16 | 4 |
| 16** | V** | 16 | 5 |
| 25 | V | 25 | 5 |
| 25* | V* | 25 | 5 |
| 35 | V | 35 | 5 |
| 35* | V* | 35 | 4 |
| 35** | V** | 35 | 5 |
| 50 | V | 50 | 5 |
| 50* | V* | 50 | 4 |
| 70 | V | 70 | 5 |
| 70* | V* | 70 | 4 |
| 95 | V | 95 | 5 |
| 95* | V* | 95 | 4 |
| 120 | V | 120 | 5 |
| 150 | V | 150 | 5 |
| 185 | V | 185 | 5 |
| 240 | V | 240 | 5 |
| 300 | V | 300 | 5 |
| 400 | V | 400 | 5 |
| 500 | V | 500 | 5 |

Таблица 6

| ГОСТ 22483-77 |  | ГОСТ 22483-77 с изменением №1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальное сечение жилы, мм2 | Класс | Номинальное сечение жилы, мм2 | Класс |
| 0,03 | VI | 0,03 | 6 |
| 0,05 | VI | 0,05 | 6 |
| 0,08 | VI | 0,08 | 6 |
| 0,12 | VI | 0,12 | 6 |
| 0,20 | VI | 0,20 | 6 |
| 0,20* | VI* | 0,20 | 6 |
| 0,35 | VI | 0,35 | 6 |
| 0,50 | VI | 0,50 | 6 |
| 0,75 | VI | 0,75 | 6 |
| 1,0 | VI | 1,0 | 6 |
| 1,5 | VI | 1,5 | 6 |
| 2,5 | VI | 2,5 | 6 |
| 4 | VI | 4 | 6 |
| 6 | VI | 6 | 6 |
| 10 | VI | 10 | 6 |
| 16 | VI | 16 | 6 |
| 25 | VI | 25 | 6 |
| 35 | VI | 35 | 6 |
| 50 | VI | 50 | 6 |
| 70 | VI | 70 | 6 |
| 95 | VI | 95 | 6 |
| 120 | VI | 120 | 6 |
| 150 | VI | 150 | 6 |
| 185 | VI | 185 | 6 |
| 240 | VI | 240 | 6 |
| 300 | VI | 300 | 6 |

СОДЕРЖАНИЕ

1. Основные параметры 2 2. Технические требования 7 Приложение 1 Перечень кабелей и проводов специального применения, на которые не распространяется настоящий стандарт 7 Приложение 2 Соответствие классов конструкций токопроводящих жил по ГОСТ 22483-77 и ГОСТ 22483-77 с учетом изменения № 1 8