ГОСТ 25073-81

УДК 621.315:006.354                                                                                                     Группа Е35

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ИЗОЛЯТОРЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ ОПОРНЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ СВЫШЕ 1000 В ДЛЯ РАБОТЫ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ

Типы, основные параметры и размеры

Ceramik base outdoor insulators for voltage over 1000 В.

Types, main parameters and dimensions

МКС 29.080.10

ОКП 34 9343

Дата введения 1983-01-01

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством электротехнической промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

И.Е. Аснис (руководитель темы), Э.Г. Харитонова, Э.Г. Сапожникова, Г.И. Овчинникова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.12.81 № 5728

3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2315-80 и международному стандарту МЭК 273-79

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 9920-89 | 2 |
| ГОСТ 9984-85 | 1 |
| ГОСТ 15150-69 | 1, 2 |
| ГОСТ 20419-83 | 2 |
| МЭК 273-79 | 2 |

6. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 10.09.92 № 1157

7. ИЗДАНИЕ с Изменениями № 1, 2, 3, 4, 5, утвержденными в марте 1985 г., апреле 1987 г., ноябре 1988 г., июне 1989 г., июне 1990 г. (ИУС 6-85, 9-87, 2-89, 10-89, 10-90)

1. Настоящий стандарт распространяется на опорные стержневые армированные фарфоровые изоляторы климатических исполнений УХЛ, Т, категории размещения 1 по ГОСТ 15150, предназначенные для изоляции и крепления токоведущих частей в электрических аппаратах и открытых распределительных устройствах переменного тока напряжением св. 1000 В частоты до 100 Гц.

Стандарт устанавливает требования к изоляторам, изготовленным для нужд народного хозяйства и экспорта.

Изоляторы должны соответствовать требованиям ГОСТ 9984*.

________________

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 52034-2003.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2. Типы, основные параметры, размеры и коды ОКП изоляторов должны соответствовать указанным на чертеже и в табл.1-4.

В условном обозначении вновь разрабатываемых типов изоляторов, основные параметры и размеры которых указаны в табл. 1, 3, буквы и цифры означают:

С - изолятор керамический опорный стержневой;

4; 6; 8; 10; 11; 12,5; 16; 20 - минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, кН;

80; 125; 170; 195; 200; 250; 450; 480; 550; 750; 950; 1050; 1300; 1800 - испытательное напряжение грозовых импульсов (полный импульс), кВ;

I, II - классы по длине утечки внешней изоляции;

УХЛ, Т - климатические исполнения по ГОСТ 15150;

1 - категория размещения по ГОСТ 15150.

Примечание. Чертеж не определяет конструкцию.

Таблица 1

| Тип изолятора | Код ОКП | Номинальное напряжение, кВ | Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, кН | Испытательное напряжение грозовых импульсов (полный импульс), кВ | Длина пути утечки внешней изоляции, см, не менее, для классов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II |
| C4-80-I УХЛ, Т | 34 9343 1018 | 10 | 4 | 80 | 20 | - |
| C4-80-II УХЛ, Т | 34 9343 1135 |  |  |  | - | 30 |
| C6-80-I УХЛ, Т | - |  | 6 |  | 20 | - |
| C8-80-I УХЛ, Т |  |  | 8 |  |  |  |
| C10-80-I УХЛ, Т |  |  | 10 |  |  |  |
| С12,5-80-I УХЛ, Т |  |  | 12,5 |  |  |  |
| C16-80-I УХЛ, Т |  |  | 16 |  |  |  |
| C20-80-I УХЛ, Т |  |  | 20 |  |  |  |
| C4-125-I УХЛ, Т | 34 9343 1019 | 20 или 22 | 4 | 125 | 40 | - |
| C6-125-I УХЛ, Т | - |  | 6 |  |  |  |
| C8-125-I УХЛ, Т |  |  | 8 |  |  |  |
| C10-125-I УХЛ, Т |  |  | 10 |  |  |  |
| С12,5-125-I УХЛ, Т |  |  | 12,5 |  |  |  |
| С16-125-I УХЛ, Т |  |  | 16 |  |  |  |
| C20-125-I УХЛ, Т |  |  | 20 |  |  |  |
| C4-170-I УХЛ, Т |  | 30 | 4 | 170 | 60 |  |
| C6-170-I УХЛ, Т |  |  | 6 |  |  |  |
| С8-170-I УХЛ, Т |  |  | 8 |  |  |  |
| C10-170-I УХЛ, Т |  |  | 10 |  |  |  |
| С12,5-170-I УХЛ, Т |  |  | 12,5 |  |  |  |
| C4-195-I УХЛ, Т | 34 9343 1136 | 35 | 4 | 195 | 70 |  |
| C4-195-II УХЛ, Т | 34 9343 1137 |  |  |  | - | 105 |
| C4-200-I УХЛ, Т | - |  |  | 200 | 70 | - |
| C6-200-I УХЛ, Т |  |  | 6 |  |  |  |
| C8-200-I УХЛ, Т |  |  | 8 |  |  |  |
| C10-200-I УХЛ, Т |  |  | 10 |  |  |  |
| C12,5-200-I УХЛ, Т |  |  | 12,5 |  |  |  |
| C16-200-I УХЛ, Т |  |  | 16 |  |  |  |
| C20-200-I УХЛ, Т | 34 9343 1037 |  | 20 |  |  |  |
| C4-450-I УХЛ, Т | 34 9343 1093 | 110 | 4 | 450 | 190 (160) |  |
| C4-450-I-01 УХЛ, Т | - |  |  |  | 200 |  |
| C4-450-II УХЛ, Т | 34 9343 1094 |  |  |  | - | 270 (230) |
| C6-450-I УХЛ, Т | 34 9343 1095 |  | 6 |  | 190 (160) | - |
| C6-450-II УХЛ, Т | 34 9343 1096 |  |  |  | - | 270 (230) |
| C8-450-I УХЛ, Т | - | 110 | 8 | 450 | 190 (160) | - |
| C8-450-II УХЛ, Т |  |  |  |  | - | 270 (230) |
| C10-450-I УХЛ, Т |  |  | 10 |  | 190 (160) | - |
| C10-450-II УХЛ, Т |  |  |  |  | - | 270 (230) |
| C12,5-450-I УХЛ, Т |  |  | 12,5 |  | 190 (160) | - |
| С12,5-450-II УХЛ, Т |  |  |  |  | - | 270 (230) |
| C16-450-I УХЛ, Т |  |  | 16 |  | 190 (160) | - |
| C16-450-II УХЛ, Т |  |  |  |  | - | 270 (230) |
| C20-450-I УХЛ, Т |  |  | 20 |  | 190 (160) | - |
| C20-450-II УХЛ, Т |  |  |  |  | - | 270 (230) |
| C4-480-I УХЛ, Т | 34 9343 1131 |  | 4 | 480 | 190 | - |
| C4-480-II УХЛ, Т | 34 9343 1128 |  |  |  | - | 280 |
| C6-480-I УХЛ, Т | 34 9343 1132 |  | 6 |  | 190 | - |
| C6-480-II УХЛ, Т | 34 9343 1129 |  |  |  | - | 280 |
| C4-550-I УХЛ, Т | 34 9343 1048 |  | 4 | 550 | 217 (197) | - |
| C4-550-II УХЛ, Т | 34 9343 1049 |  |  |  | - | 330 (290) |
| C6-550-I УХЛ, Т | 34 9343 1050 |  | 6 |  | 217 (197) | - |
| C6-550-II УХЛ, Т | 34 9343 1051 |  |  |  | - | 330 (290) |
| C8-550-I УХЛ, Т | - |  | 8 |  | 217 (197) | - |
| C8-550-II УХЛ, Т |  |  |  |  | - | 330 (290) |
| C10-550-I УХЛ, Т |  |  | 10 |  | 217 (197) | - |
| C10-550-II УХЛ, Т |  |  |  |  | - | 330 (290) |
| С12,5-550-I УХЛ, Т |  |  | 12,5 |  | 217 (197) | - |
| С12,5-550-II УХЛ, Т |  |  |  |  | - | 330 (290) |
| C16-550-I УХЛ, Т |  |  | 16 |  | 217 (197) | - |
| C16-550-II УХЛ, Т |  |  |  |  | - | 330 (290) |
| C20-550-I УХЛ, Т |  |  | 20 |  | 217 (197) | - |
| C20-550-II УХЛ, Т |  |  |  |  | - | 330 (290) |
| C6-660-I УХЛ, Т |  | 150 | 6 | 660 | 260 | - |
| C4-750-I УХЛ, Т |  |  | 4 | 750 | 350 (270) | - |
| C4-750-II УХЛ, Т |  |  |  |  | - | 420 (390) |
| C6-750-I УХЛ, Т |  |  | 6 |  | 350 (270) | - |
| C6-750-II УХЛ, Т |  |  |  |  | - | 420 (390) |
| C8-750-I УХЛ, Т |  |  | 8 |  | 350 (270) | - |
| C8-750-II УХЛ, Т |  |  |  |  | - | 420 (390) |
| С12,5-750-I УХЛ, Т |  |  | 12,5 |  | 350 (270) | - |
| C12,5-750-II УХЛ, Т |  |  |  |  | - | 420 (390) |
| C4-950-I УХЛ, Т |  | 220 | 4 | 950 | 380 (340) | - |
| C4-950-II УХЛ, Т |  |  |  |  | - | 570 (490) |
| C6-950-I УХЛ, Т | 34 9343 1139 |  | 6 |  | 380 (340) | - |
| C6-950-II УХЛ, Т | 34 9343 1141 |  |  |  | - | 570 (490) |
| C8-950-I УХЛ, Т | - |  | 8 |  | 380 (340) | - |
| C8-950-II УХЛ, Т |  |  |  |  | - | 570 (490) |
| C12,5-950-I УХЛ, Т |  |  | 12,5 |  | 380 (340) | - |
| С12,5-950-II УХЛ, Т |  |  |  |  | - | 570 (490) |
| C4-1050-I УХЛ, Т |  |  | 4 | 1050 | 400 | - |
| C4-1050-II УХЛ, Т |  |  |  |  | - | 570 (565) |
| С6-1050-I УХЛ, Т |  |  | 6 |  | 400 | - |
| C6-1050-II УХЛ, Т |  |  |  |  | - | 570 (565) |
| C8-1050-I УХЛ, Т |  |  | 8 |  | 400 | - |
| C8-1050-II УХЛ, Т |  |  |  |  | - | 570 (565) |
| С12,5-1050-I УХЛ, Т |  |  | 12,5 |  | 400 | - |
| С12,5-1050-II УХЛ, Т |  |  |  |  | - | 570 (565) |
| C8-1300-I УХЛ, Т | 34 9343 1142 | 330 | 8 | 1300 | 540 | - |
| C8-1300-II УХЛ, Т | 34 9343 1143 |  |  |  | - | 800 |
| С12,5-1300-II УХЛ, Т | 34 9343 1124 |  | 12,5 |  |  |  |
| C8-1800-I УХЛ, Т | 34 9343 1144 | 500 | 8 | 1800 | 800 | - |
| С12,5-1800-I УХЛ, Т | 34 9343 1125 |  | 12,5 |  |  |  |

Примечания

1. Длина пути утечки, указанная в скобках, соответствует МЭК 273.

2. Типы изоляторов, не имеющие кода ОКП, разрабатывают по требованиям потребителя.

Пример условного обозначения изолятора керамического опорного стержневого с минимальной механической разрушающей силой на изгиб 6 кН, испытательным напряжением грозовых импульсов 550 кВ, II класса по длине утечки, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1:

Изолятор C6-550-II УХЛ ГОСТ 25073-81

Соответствие условных обозначений длины пути утечки по настоящему стандарту (табл.1, 3) и ГОСТ 9920 приведено в приложении 1.

В условном обозначении типов изоляторов, выпускаемых в настоящее время, основные параметры и размеры которых указаны в табл. 2, 4, буквы и цифры означают:

И - изолятор;

О - опорный;

С - стержневой;

10, 20, 35, 110 - номинальное напряжение, кВ;

300, 400, 500, 600, 1000, 1250, 1500, 1600, 2000 - минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, даН (кгс);

01, 02, 03, 04 - конструктивное исполнение;

УХЛ, Т - климатические исполнения по ГОСТ 15150;

1 - категория размещения по ГОСТ 15150.

Таблица 2

| Тип изолятора | Код ОКП | Номинальное напряжение, кВ | Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, даН | Испытательное напряжение грозовых импульсов (полный импульс), кВ | Длина пути утечки внешней изоляции, см, не менее, для классов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II |
| ИОС-10-300-01Т1 | 34 9343 1022 | 10 | 300 | 80 | - | 40 |
| ИОС-10-500 УХЛ, Т1* | 34 9343 1021 |  | 500 |  | 20 | - |
| ИОС-10-2000-1 УХЛ, Т1 | 34 9343 1145 |  | 2000 |  |  |  |
| ИОС-20-300-УХЛ1 | 34 9343 1023 | 20 | 300 | 125 | - | 40 |
| ИОС-20-500-01 УХЛ, Т1 | 34 9343 1027 | 20 | 500 | 125 | 40 | - |
| ИОС-20-500-02 УХЛ, Т1 | 34 9343 1028 |  |  |  |  |  |
| ИОС-20-2000 УХЛ, Т1 | 34 9343 1030 |  | 2000 |  |  |  |
| ИОС-35-500-01 УХЛ, Т1 | 34 9343 1032 | 35 | 500 | 195 | 70 |  |
| ИОС-35-500-02 УХЛ, Т1 | 34 9343 1033 |  |  |  |  |  |
| ИОС-35-500-03 УХЛ, Т1 | 34 9343 1035 |  |  |  | - | 105 |
| ИОС-35-500-04 УХЛ, Т1 | 34 9343 1133 |  |  |  |  |  |
| ИОС-35-1000 УХЛ, Т1 | 34 9343 1010 |  | 1000 |  | 90 | - |
| ИОС-35-2000 УХЛ, Т1 | 34 9343 1038 |  | 2000 |  | 70 |  |
| ИОС-110-300 УХЛ, Т1 | 34 9343 1040 | 110 | 300 | 480 | 200 |  |
| ИОС-110-400 УХЛ, Т1 | 34 9343 1039 |  | 400 |  | 190 |  |
| ИОС-110-600 УХЛ, Т1 | 34 9343 1041 |  | 600 |  | 223 |  |
| ИОС-110-1000 УХЛ, Т1 | 34 9343 1042 |  | 1000 |  | 190 |  |
| ИОС-110-1250 УХЛ, Т1 | 34 9343 1043 |  | 1250 |  |  |  |
| ИОС-110-1500 УХЛ, Т1 | 34 9343 1044 |  | 1500 |  |  |  |
| ИОС-110-1600 УХЛ, Т1 | 34 9343 1047 |  | 1600 |  |  |  |
| ИОС-110-2000 УХЛ, Т1 | 34 9343 1046 |  | 2000 |  | 200 |  |
| ИОС-110-2000-01 УХЛ, Т1 | 34 9343 1045 |  |  |  |  |  |

______________

* Изолятор изготовляют как запасную часть.

Таблица 3

Размеры в мм

| Тип изолятора | Высота изолятора H |  | Номинальное значение наибольшего диаметра изоляционной части D | Установочные размеры |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | D1 |  |  |  | Число отверстий n во фланцах и диаметр d |  |
|  | Номин. | Пред. откл. |  | Верхний фланец |  | Нижний фланец |  | nхd |  |
|  |  |  |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Верхний фланец | Нижний фланец |
| C4-80-I УХЛ, Т | 190 | ±1,0 | 125 | 36 | ±0,5 | 70 | ±0,5 | 2М8 | 2М10 |
| C4-80-II УХЛ, Т | 215 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C6-80-I УХЛ, Т | 190, 215 |  | 180 | 76 |  | 76 |  | 4М12 | 4М12 |
| C8-80-I УХЛ, Т |  |  | 190 |  |  |  |  |  |  |
| C10-80-I УХЛ, Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С12,5-80-I УХЛ, Т | 285 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C16-80-I УХЛ, Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C20-80-I УХЛ, Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C4-125-I УХЛ, Т | 305 |  | 120 | 93 |  | 110 |  | 2х11 | 2х11 |
| C6-125-I УХЛ, Т | 305, 315 |  | 195 | 76 |  | 76 |  | 4М12 | 4М12 |
| C8-125-I УХЛ, Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C10-125-I УХЛ, Т |  |  | 230 |  |  |  |  |  |  |
| C12,5-125-I УХЛ, Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C16-125-I УХЛ, Т | 355 |  |  | 127 |  | 127 |  | 4М16 | 4М16 |
| C20-125-I УХЛ, Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C4-170-I УХЛ, Т | 445 |  | 205 | 76 |  | 76 |  | 4М12 | 4М12 |
| C6-170-I УХЛ, Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C8-170-I УХЛ, Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С10-170-I УХЛ, Т |  |  | 245 |  |  |  |  |  |  |
| С12,5-170-I УХЛ, Т |  |  |  | 127 |  | 127 |  | 4М16 | 4М16 |
| C4-195-I УХЛ, Т | 440 |  | 145 |  |  |  |  | 4х13 | 4х13 |
| C4-195-II УХЛ, Т |  |  | 176 |  |  |  |  |  |  |
| C4-200-I УХЛ, Т | 475 |  | 210 | 76 |  | 76 |  | 4М12 | 4М12 |
| C6-200-I УХЛ, Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C8-200-I УХЛ, Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C10-200-I УХЛ, Т |  |  | 245 |  |  |  |  |  |  |
| С12,5-200-I УХЛ, Т |  |  |  | 127 |  | 127 |  | 4М16 | 4М16 |
| C16-200-I УХЛ, Т | 560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C20-200-I УХЛ, Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C4-450-I УХЛ, Т | 1020 |  | 165 |  |  | 127; 178; (200) |  | 4М16 | 4М16; 4х18 |
| C4-450-I-01 УХЛ, Т |  |  | 190 | 178 |  | 178 |  | 4х18 | 4х18 |
| C4-450-II УХЛ, Т |  |  | 205 | 127 |  | 127; 178; (200) |  | 4М16 | 4М16; 4х18 |
| C6-450-I УХЛ, Т |  |  | 175 |  |  |  |  |  |  |
| C6-450-II УХЛ, Т |  |  | 215 |  |  |  |  |  |  |
| C8-450-I УХЛ, Т |  |  | 260 |  |  | 127; 200; (225) |  |  |  |
| C8-450-II УХЛ, Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C10-450-I УХЛ, Т |  |  | 290 | 127; (225) |  | 127; 225 |  | 4М16 (4х18) |  |
| C10-450-II УХЛ, Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С12,5-450-I УХЛ, Т |  |  | 300 |  |  | 225; (254) |  |  | 4х18; (8х18) |
| С12,5-450-II УХЛ, Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C16-450-I УХЛ, Т |  |  |  | 127; (275) |  | 254; (275) |  | 4М16 (8х18) | 8х18 |
| C16-450-II УХЛ, Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C20-450-I УХЛ, Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C20-450-II УХЛ, Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C4-480-I УХЛ, Т | 1050 |  | 165 | 127; (225) |  | 127; 178; (200) |  | 4М16 (4х18) | 4М16 4х18 |
| C4-480-II УХЛ, Т |  |  | 205 |  |  |  |  |  |  |
| C6-480-I УХЛ, Т |  |  | 175 |  |  |  |  |  |  |
| C6-480-II УХЛ, Т |  |  | 215 |  |  |  |  |  |  |
| C4-550-I УХЛ, Т | 1220 |  | 170 | 127; (254); (275) |  |  |  | 4М16, 4х18 | 4М16; 4х18 |
| C4-550-II УХЛ, Т |  |  | 210 |  |  |  |  |  |  |
| C6-550-I УХЛ, Т |  |  | 180 |  |  | 127; 200; (225) |  |  |  |
| C6-550-II УХЛ, Т |  |  | 220 |  |  |  |  |  |  |
| C8-550-I УХЛ, Т |  |  | 300 | 127; 225; (254); (275) |  |  |  | 4М16 4х18; (8х18) |  |
| C8-550-II УХЛ, Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C10-550-I УХЛ, Т |  |  | 350 |  |  | 127; 225 |  |  |  |
| C10-550-II УХЛ, Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C12,5-550-I УХЛ, Т |  |  |  |  |  | 254 |  |  | 8х18 |
| С12,5-550-II УХЛ, Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C16-550-I УХЛ, Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C16-550-II УХЛ, Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C20-550-I УХЛ, Т |  |  |  |  |  | 275 |  |  |  |
| C20-550-II УХЛ, Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C6-660-I УХЛ, Т | 1500 | ±2,5 | 190 | 127 |  | 127 |  | 4М16 | 4М16 |
| C4-750-I УХЛ, Т | 1700 |  | 350 |  |  | 127; 200 |  |  | 4М16; 4х18 |
| C4-750-II УХЛ, Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C6-750-I УХЛ, Т |  |  |  | 127; 225 |  | 127; 225; (254) |  | 4М16; 4х18 | 4М16; 4х18 (8х18) |
| C6-750-II УХЛ, Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C8-750-I УХЛ, Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C8-750-II УХЛ, Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С12,5-750-I УХЛ, Т |  |  | 400 |  |  | 254; (275) |  |  | 8х18 |
| С12,5-750-II УХЛ, Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C4-950-I УХЛ, Т | 2100 | ±3,5 | 450 | 127 |  | 200 |  | 4М16 | 4х18 |
| C4-950-II УХЛ, Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C6-950-I УХЛ, Т |  |  | 210 | 127; 225 |  | 225 |  | 4М16; 4х18 |  |
| C6-950-II УХЛ, Т |  |  | 240 |  |  |  |  |  |  |
| C8-950-I УХЛ, Т |  |  | 450 |  |  | 254 |  |  | 8х18 |
| C8-950-II УХЛ, Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С12,5-950-I УХЛ, Т |  |  |  | 127; 225; 254 |  | 275 |  | 4М16; 4х18; 8х18 |  |
| С12,5-950-II УХЛ, Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С4-1050-I УХЛ, Т | 2300 |  |  | 127 |  | 200 |  | 4М16 | 4х18 |
| C4-1050-II УХЛ, Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C6-1050-I УХЛ, Т |  |  |  | 127; 225 |  | 225 |  | 4М16; 4х18 |  |
| C6-1050-II УХЛ, Т |  |  |  |  |  |  |  | 4М16; 4х18 |  |
| C8-1050-I УХЛ, Т |  |  |  |  |  | 254 |  |  | 8х18 |
| C8-1050-II УХЛ, Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С12,5-1050-I УХЛ, Т |  |  |  | 127; 225; 254 |  | 275 |  | 4М16; 4х18; 8х18 |  |
| С12,5-1050-II УХЛ, Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C8-1300-I УХЛ, Т | 2900 | ±4,0 |  | 225 |  |  |  | 4х18 |  |
| C8-1300-II УХЛ, Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С12,5-1300-II УХЛ, Т |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |
| C8-1800-I УХЛ, Т | 4000 | ±5,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| С12,5-1800-I УХЛ, Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание. В скобках приведены присоединительные размеры для изоляторов, используемых при комплектовании колонок на более высокие классы напряжений.

Пример условного обозначения изолятора керамического опорного стержневого на номинальное напряжение 35 кВ, с минимальной механической силой на изгиб 500 даН, конструктивного исполнения 01, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1:

Изолятор ИОС-35-500-01 УХЛ 1 ГОСТ 25073-81

(Измененная редакция, Изм. № 2-5).

3. Значения массы изоляторов приведены в приложении 2.

Таблица 4

Размеры в мм

| Тип изолятора | Высота изолятора H |  | Номинальный диаметр изоляционной части D | Установочные размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | D1 |  |  |  | A |  |  |  | B |  |  |  | C | E | K | Число отверстий n во фланцах и диаметр d |  |
|  |  |  |  | Верхний фланец |  | Нижний фланец |  | Верхний фланец |  | Нижний фланец |  | Верхний фланец |  | Нижний фланец |  | Пред. Откл. ±0,2 |  |  | n х d |  |
|  | Номин. | Пред. откл. |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Верхний фланец |  |  | Верхний фланец | Нижний фланец |
| ИОС-10-300-01 Т1 | 302 | ±1,0 | 150 | - | - | - | - | 36 | ±0,3 | 70 | ±0,3 | - | - | - | - | - | - | - | 2М8 | 2М10 |
| ИОС-10-500 УХЛ, Т1 | 190 |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИОС-10-2000-I УХЛ, Т1 | 284 |  | 170 |  |  |  |  | - | - | - | - | 160 | ±0,8 | 160 | ±0,8 |  |  |  | 4х18 | 4х18 |
| ИОС-20-300 УХЛ1 | 295 |  | 150 |  |  |  |  | 50 | ±0,2 | 50 | ±0,2 | - | - | - | - |  |  |  | 2М10 | 2М10 |
| ИОС-20-500-01 УХЛ, Т1 | 315 | ±1,5 |  |  |  | 140 | ±0,5 | - | - | - | - |  |  |  |  | 35 | 56 | 20 | 4М8 | 2М12 |
| ИОС-20-500-02 УХЛ, Т1 |  |  |  |  |  |  |  | 23 | ±0,5 |  |  |  |  |  |  | - | - | - | 2М6 |  |
| ИОС-20-2000 УХЛ, Т1 | 355 |  | 200 | 140 | ±0,5 | - | - | - | - |  |  |  |  | 160 | ±0,8 |  |  |  | 4М12 | 4х18 |
| ИОС-35-500-01 УХЛ, Т1 | 440 |  | 175 |  |  | 140 | ±0,5 |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | 4М12 |
| ИОС-35-500-02 УХЛ, Т1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2М6 |  |
| ИОС-35-500-03 УХЛ, Т1 | 570 |  | 214 | - | - | - | - |  |  |  |  | 99 | ±0,5 | 140 | ±0,5 |  |  |  | 4М12 | 4х18 |
| ИОС-35-500-04 УХЛ, Т1 |  |  |  | 140 | ±0,5 |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  | 2М6 |  |
| ИОС-35-1000 УХЛ, Т1 | 500 | ±2,0 | 230 | - | - |  |  |  |  |  |  | 160 | ±0,8 | 160 | ±0,8 |  |  |  | 4х18 |  |
| ИОС-35-2000 УХЛ, Т1 |  | ±1,5 | 235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |
| ИОС-110-300 УХЛ, Т1 | 1020 | ±2,0 | 200 | 178 | ±0,5 | 178 | ±0,5 |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| ИОС-110-400 УХЛ, Т1 | 1050 |  | 220 | - | - | - | - |  |  |  |  | 120 | ±0,5 | 160 | ±0,8 |  |  |  | 4М12 |  |
| ИОС-110-600 УХЛ, Т1 | 1100 |  | 225 |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 | ±0,8 |  |  |  |  |  | 4х18 |  |
| ИОС-110-1000 УХЛ, Т1* |  |  | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |
| ИОС-110-1250 УХЛ, Т1 |  |  | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИОС-110-1500 УХЛ, Т1* |  |  | 245 |  |  |  |  |  |  |  |  | 194 |  | 194 |  |  |  |  | 4х20 | 4х20 |
| ИОС-110-1600 УХЛ, Т1* |  |  | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  | 4х18 |  |
| ИОС-110-2000 УХЛ, Т1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИОС-110-2000-01 УХЛ, Т1 |  |  | 245 |  |  |  |  |  |  |  |  | 194 |  |  |  |  |  |  | 4х20 |  |

____________

* Изолятор изготовляют из фарфора группы 110 по ГОСТ 20419.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справочное

Условное обозначение длины пути утечки

| По ГОСТ 25073-81 | По ГОСТ 9920-75 |
| --- | --- |
| I | А |
| II | Б |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. (Измененная редакция, Изм. № 2).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

Показатели материалоемкости

| Тип изолятора | Масса изолятора, кг |
| --- | --- |
| ИОС-10-300-01 Т1 | 8,9 |
| ИОС-20-300 УХЛ1 | 9,3 |
| ИОС-10-500 УХЛ, Т1 | 4,2 |
| ИОС-10-2000-I УХЛ, Т1 | 22,0 |
| ИОС-20-500-01 УХЛ, Т1 | 9,0 |
| ИОС-20-500-02 УХЛ, Т1 |  |
| ИОС-20-2000 УХЛ, Т1 | 23,0 |
| ИОС-35-500-01 УХЛ, Т1 | 16,0 |
| ИОС-35-500-02 УХЛ, Т1 | 16,0 |
| ИОС-35-500-03 УХЛ, Т1 | 34,6 |
| ИОС-35-500-04 УХЛ, Т1 | 35,4 |
| ИОС-35-1000 УХЛ, Т1 | 42,0 |
| ИОС-35-2000 УХЛ, Т1 | 45,0 |
| ИОС-110-300 УХЛ, Т1 | 51,0 |
| ИОС-110-400 УХЛ, Т1 | 61,0 |
| ИОС-110-600 УХЛ, Т1 | 72,0 |
| ИОС-110-1000 УХЛ, Т1 | 82,0 |
| ИОС-110-1250 УХЛ, Т1 | 53,6 |
| ИОС-110-1500 УХЛ, Т1 | 106,0 |
| ИОС-110-1600 УХЛ, Т1 | 96,0 |
| ИОС-110-2000 УХЛ, Т1 |  |
| ИОС-110-2000-01 УХЛ, Т1 | 106,0 |
| C4-80-I УХЛ, Т | 2,1 |
| С4-80-II УХЛ, Т | 2,3 |
| C6-80-I УХЛ, Т | 5,0* |
| C8-80-I УХЛ, Т | 5,9* |
| C10-80-I УХЛ, Т | 6,5* |
| С12,5-80-I УХЛ, Т | 7,7* |
| C16-80-I УХЛ, Т | 8,6* |
| C20-80-I УХЛ, Т | 9,5* |
| C4-125-I УХЛ, Т | 4,7 |
| C6-125-I УХЛ, Т | 8,0* |
| C8-125-I УХЛ, Т | 9,0* |
| C10-125-I УХЛ, Т | 11,0* |
| C12,5-125-I УХЛ, Т | 12,7* |
| C16-125-I УХЛ, Т | 16,0* |
| С20-125-I УХЛ, Т | 18,2* |
| C4-170-I УХЛ, Т | 9,0* |
| C6-170-I УХЛ, Т | 11,0* |
| С8-170-I УХЛ, Т | 12,7* |
| C10-170-I УХЛ, Т | 14,5* |
| С12,5-170-I УХЛ, Т | 18,2* |
| С4-195-I УХЛ, Т | 8,0 |
| С4-195-II УХЛ, Т | 9,5 |
| C4-200-I УХЛ, Т | 8,5* |
| C6-200-I УХЛ, Т | 12,0* |
| C8-200-I УХЛ, Т | 14,5* |
| C10-200-I УХЛ, Т | 15,0* |
| С12,5-200-I УХЛ, Т | 20,0* |
| C16-200-I УХЛ, Т | 22,7* |
| C20-200-I УХЛ, Т | 26,4* |
| C4-450-I УХЛ, Т | 31,0 |
| C4-450-I-01 УХЛ, Т | 38,0 |
| C4-450-II УХЛ, Т | 37,0 |
| C6-450-I УХЛ, Т | 35,5 |
| C6-450-II УХЛ, Т | 43,0 |
| C8-450-I УХЛ, Т | 39,0* |
| C8-450-II УХЛ, Т | 46,0* |
| C10-450-I УХЛ, Т | 47,0* |
| C10-450-II УХЛ, Т | 54,0* |
| С12,5-450-I УХЛ, Т | 56,0* |
| С12,5-450-II УХЛ, Т | 66,0* |
| C16-450-I УХЛ, Т | 68,0* |
| C16-450-II УХЛ, Т | 77,0* |
| C20-450-I УХЛ, Т | 75,0* |
| C20-450-II УХЛ, Т | 86,6* |
| C4-480-I УХЛ, Т | 32,0* |
| C4-480-II УХЛ, Т | 39,0* |
| С6-480-I УХЛ, Т | 36,5* |
| C6-480-II УХЛ, Т | 44,5* |
| C4-550-I УХЛ, Т | 38,0 |
| C4-550-II УХЛ, Т | 46,0 |
| C6-550-I УХЛ, Т | 39,0 |
| C6-550-II УХЛ, Т | 53,0 |
| C8-550-I УХЛ, Т | 50,0* |
| C8-550-II УХЛ, Т | 63,0* |
| C10-550-I УХЛ, Т | 59,0* |
| C10-550-II УХЛ, Т | 69,0* |
| С12,5-550-I УХЛ, Т | 65,0* |
| С12,5-550-II УХЛ, Т | 75,0* |
| C16-550-I УХЛ, Т | 74,0* |
| C16-550-II УХЛ, Т | 86,0* |
| C20-550-I УХЛ, Т | 90,0* |
| C20-550-II УХЛ, Т | 103,0* |
| C6-660-I УХЛ, Т | 61,0* |
| C4-750-I УХЛ, Т | 70,0* |
| C4-750-II УХЛ, Т | 75,0* |
| C6-750-I УХЛ, Т | 80,0* |
| C6-750-II УХЛ, Т | 90,0* |
| C8-750-I УХЛ, Т | 87,0* |
| C8-750-II УХЛ, Т | 98,0* |
| С12,5-750-I УХЛ, Т | 130,0* |
| С12,5-750-II УХЛ, Т | 140,0* |
| C4-950-I УХЛ, Т | 85,0* |
| C4-950-II УХЛ, Т | 95,0* |
| C6-950-I УХЛ, Т | 80,0* |
| C6-950-II УХЛ, Т | 108,0* |
| C8-950-I УХЛ, Т | 112* |
| C8-950-II УХЛ, Т | 142* |
| С12,5-950-I УХЛ, Т | 145* |
| С12,5-950-II УХЛ, Т | 170* |
| C4-1050-I УХЛ, Т | 100* |
| C4-1050-II УХЛ, Т | 130* |
| C6-1050-I УХЛ, Т | 110* |
| C6-1050-II УХЛ, Т | 140* |
| C8-1050-I УХЛ, Т | 125* |
| C8-1050-II УХЛ, Т | 150* |
| С12,5-1050-I УХЛ, Т | 165* |
| С12,5-1050-II УХЛ, Т | 195* |
| С8-1300-I УХЛ, Т | 186* |
| C8-1300-II УХЛ, Т | 200* |
| С12,5-1300-II УХЛ, Т | 282* |
| C8-1800-I УХЛ, Т | 290* |
| C12.5-1800-I УХЛ, Т | 435* |

______________

* Расчетное значение.

Примечание. Значение массы изоляторов может изменяться в пределах ±10%.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. (Измененная редакция, Изм. № 2, 3, 5).